## Slide 1
Comunicación TCP/IP
PLC Delta DVP12SE11R
Curso de Formación – Nivel Intermedio
Envío de información a punto remoto vía TCP
ISPSoft + COMMGR + DCISoft

## Slide 2
Agenda del Curso
2 / 28
Repaso: Acceso al modo programación
Modbus TCP – PLC como servidor
Socket TCP – SOCKSND / SOCKRCV
Webserver embebido del PLC
Email / Notificaciones vía SMTP
Ejercicios prácticos con PLC físico

## Slide 3
SECCIÓN 1
Repaso – Acceso al modo programación

## Slide 4
Formas de acceder al modo programación
4 / 28
USB (Mini-USB)
Conexión directa PC → PLC
Cable mini-USB estándar
ISPSoft + COMMGR
Driver: USB-Serial
Ethernet (RJ45)
Conexión vía red LAN
IP por defecto: 192.168.1.5
ISPSoft + COMMGR
Configurar IP en misma red
RS-485
Puerto COM3 del PLC
Cable RS-485 dedicado
Multi-drop (varios PLCs)
COMM3 en COMMGR
Recordatorio: Siempre verificar que COMMGR esté corriendo antes de conectar desde ISPSoft.

## Slide 5
Configuración de COMMGR
5 / 28
Pasos para configurar la conexión Ethernet:
1. Abrir COMMGR → Agregar nuevo driver
2. Seleccionar "Ethernet" como tipo de comunicación
3. Ingresar la IP del PLC (por defecto: 192.168.1.5)
4. Puerto: 502 (Modbus TCP) o según configuración
5. Verificar conexión: LED COMM debe parpadear
Configuración de IP en el PLC:
Opción A: Mediante DCISoft → Communication Setting → Ethernet
Opción B: Desde programa → Instrucción TO para escribir en CR#88-91
CR#88-89: Dirección IP
CR#90-91: Máscara de subred

## Slide 6
SECCIÓN 2
Modbus TCP – PLC como servidor

## Slide 7
¿Qué es Modbus TCP?
7 / 28
Modbus TCP es el protocolo estándar industrial para intercambio de datos sobre redes Ethernet. El DVP12SE soporta Modbus TCP de forma nativa a través de su puerto Ethernet integrado.
Características principales:
Puerto TCP 502
Puerto estándar Modbus
Funciones H03, H06, H10
Lectura/escritura de registros
Hasta 16 conexiones
Conexiones simultáneas de clientes
Sin licencia
No requiere software adicional

## Slide 8
Arquitectura Modbus TCP
8 / 28
PLC DVP12SE
SERVIDOR Modbus
IP: 192.168.x.x
Puerto: 502
TCP/502
SCADA / HMI
Cliente Modbus
Otro PLC
Master Modbus
PC / App
ModbusClientX
Mapeo de Registros
PLC | Modbus
D0 | 40001
D1 | 40002
D100 | 40101
M0 | 00001
Y0 | 00501

## Slide 9
Configuración Modbus TCP con DCISoft
9 / 28
DCISoft es la herramienta de Delta para configurar el intercambio de datos Ethernet del DVP-SE.
Pasos de configuración:
1. Abrir DCISoft → Tools → Communication Setting
2. Seleccionar Ethernet → Auto Search para encontrar el PLC
3. Doble clic en el PLC encontrado → Configurar parámetros
4. Configurar Data Exchange:
– Enable Condition: Always Enable / Program Control / PLC Run
– Slave ID + IP Address de los dispositivos remotos
– Definir registros de lectura (←) y escritura (→)
– Máx. 100 registros por esclavo (lectura + escritura)
5. Click en Apply → Descargar configuración al PLC

## Slide 10
Ejercicio 1: Modbus TCP – Lectura de sensores
10 / 28
PRÁCTICA CON PLC FÍSICO
Objetivo: Configurar el PLC como servidor Modbus TCP y leer datos desde un cliente.
Pasos:
1. Verificar IP del PLC con DCISoft (192.168.0.82)
2. Configurar IP del PC en la misma subred (192.168.0.xxx)
3. En ISPSoft: Crear programa que mueva valores a D0-D9
MOV K100 D0 / MOV K200 D1 / MOV K300 D2
4. Descargar programa al PLC y poner en RUN
5. Desde ModbusClientX: Conectar a IP:502 → Read registros 40001-40010
6. Verificar que los valores coincidan
Resultado esperado: Los valores 100, 200, 300 aparecen en los registros del cliente Modbus.

## Slide 11
SECCIÓN 3
Socket TCP directo – SOCKSND / SOCKRCV

## Slide 12
¿Qué son los Sockets TCP?
12 / 28
Los sockets TCP permiten comunicación directa entre dispositivos sin depender de un protocolo estándar como Modbus. El PLC puede enviar y recibir tramas de datos personalizadas.
¿Cuándo usar Sockets en lugar de Modbus?
Característica | Modbus TCP | Socket TCP
Formato | Fijo (Modbus frame) | Libre (definido por usuario)
Facilidad | Alta (estándar) | Media (requiere programación)
Flexibilidad | Limitada | Total
Uso típico | SCADA, HMI | Apps custom, APIs, PLCs no-Modbus
Instrucciones | Data Exchange (DCISoft) | SOCKSND / SOCKRCV

## Slide 13
Instrucciones SOCKSND y SOCKRCV
13 / 28
SOCKSND – Enviar datos por Socket TCP
Permite enviar datos desde registros D del PLC a un dispositivo remoto a través de una conexión TCP.
Parámetros:
S1: IP destino (4 registros D consecutivos)
S2: Puerto destino (ej: K10000)
S3: Registro inicial de datos a enviar
S4: Cantidad de registros a enviar
S5: Registro de estado/timeout
SOCKRCV – Recibir datos por Socket TCP
Recibe datos desde un dispositivo remoto y los almacena en registros D del PLC.
Misma estructura de parámetros que SOCKSND pero en sentido inverso.

## Slide 14
Configuración de conexión Socket TCP
14 / 28
Registros especiales para Ethernet (DVP-SE):
Registro | Función | Ejemplo
D1120 | Control de comunicación Ethernet | H86 (habilitar)
D1121 | Station ID del Master | K17
D1355-D1370 | IP destino (según conexión) | 192.168.1.100
M1350 | Flag de envío de datos | SET M1350
M1351 | Flag de comunicación completada | Monitor ON/OFF
Nota: Consultar manual de programación DVP-SE para la tabla completa de registros especiales M1350-M1423 y D1120-D1496.

## Slide 15
Ejercicio 2: Envío de datos por Socket TCP
15 / 28
PRÁCTICA CON PLC FÍSICO
Objetivo: Enviar valores de sensores desde el PLC a una aplicación en PC.
Preparación en PC:
– Abrir un programa listener TCP (Hercules, Packet Sender, o script Python)
– Configurar para escuchar en puerto 10000
Programa en PLC:
1. Configurar IP destino en registros D
2. Cargar datos de ejemplo en D100-D109 (simular sensores)
3. Usar SOCKSND para enviar D100-D109 al PC
4. Verificar recepción en el listener del PC
5. Implementar envío periódico con temporizador (ej: cada 5 seg)

## Slide 16
SECCIÓN 4
Webserver embebido del PLC

## Slide 17
Webserver embebido del DVP-SE
17 / 28
El DVP12SE cuenta con capacidad de webserver integrado que permite monitorear el estado del PLC desde cualquier navegador web sin software adicional.
Capacidades:
Monitoreo de estado de entradas y salidas en tiempo real
Lectura de registros D y estado de relés M
Acceso desde cualquier dispositivo con navegador (PC, tablet, celular)
Configuración de parámetros de red
Protección por usuario y contraseña
No requiere instalación de software en el cliente

## Slide 18
Acceso y configuración del Webserver
18 / 28
Acceso al webserver:
1. Conectar PC y PLC en la misma red
2. Abrir navegador → ingresar: https://[IP_del_PLC]
Ejemplo: https://192.168.0.82
3. Ingresar usuario y contraseña
Credenciales VALBOL:
Red: ValBol_4709_5G o Valbol_4709
Clave WiFi: Valbol2024
IP PLC SENSIA: 192.168.0.82
Usuario: Admin
Clave: vMiRtu800
El webserver permite visualizar estados sin necesidad de ISPSoft.

## Slide 19
Integración Web avanzada
19 / 28
Más allá del webserver embebido, se puede integrar el PLC con aplicaciones web usando Modbus TCP como puente.
Arquitectura típica:
PLC
DVP12SE
Gateway
IoT / OPC
Servidor
Web / API
Dashboard
Web / App
Opciones de gateway: IoT Gateway (Ubidots, Node-RED, etc.), OPC Server (KEPServerEX), o aplicación Python/Node.js que lea Modbus TCP y exponga una API REST.

## Slide 20
Ejercicio 3: Monitoreo vía Webserver
20 / 28
PRÁCTICA CON PLC FÍSICO
Objetivo: Acceder al webserver del PLC y monitorear estados en tiempo real.
Pasos:
1. Conectarse a la red WiFi ValBol_4709_5G (clave: Valbol2024)
2. Abrir navegador → https://192.168.0.82
3. Login: Admin / vMiRtu800
4. Navegar las secciones de monitoreo del webserver
5. Activar/desactivar entradas físicas y observar cambios en la web
6. Comparar con Monitor Mode de ISPSoft (mismos valores)
Preguntas para reflexión:
– ¿Qué ventajas tiene el webserver vs ISPSoft para monitoreo?
– ¿Cuántos usuarios pueden acceder simultáneamente?

## Slide 21
SECCIÓN 5
Email / Notificaciones vía SMTP

## Slide 22
Envío de Email desde el PLC
22 / 28
El DVP-SE puede enviar notificaciones por email usando el protocolo SMTP. Esta funcionalidad se implementa típicamente a través de la pantalla HMI (DOP Series) o mediante un gateway intermedio.
Método 1: Vía HMI DOP (DOPSoft + SMTP)
La pantalla HMI Delta tiene servicio SMTP integrado que puede disparar emails basados en eventos del PLC.
Método 2: Vía Gateway / PC intermedio
Un script en PC (Python, Node.js) lee datos del PLC por Modbus TCP y envía emails cuando se detectan condiciones de alarma.
Método 3: Vía Socket TCP a servicio SMTP
Usando SOCKSND se pueden enviar comandos SMTP directamente desde el PLC (avanzado, requiere formatear las tramas manualmente).

## Slide 23
Configuración SMTP vía HMI DOP
23 / 28
Configuración en DOPSoft:
1. Abrir proyecto en DOPSoft → Configuración del sistema
2. Habilitar servicio SMTP:
– Servidor SMTP: smtp.gmail.com (u otro proveedor)
– Puerto: 587 (TLS) o 465 (SSL)
– Cuenta: dirección email del remitente
– Contraseña: contraseña de aplicación
3. Configurar triggers de envío:
– Asociar a bits M del PLC (ej: M100 = alarma de presión)
– Definir destinatarios, asunto y cuerpo del email
– Se pueden incluir valores de registros D en el cuerpo
4. Descargar proyecto a la HMI
Importante: Gmail requiere "Contraseña de aplicación" (no la contraseña regular).

## Slide 24
Ejercicio 4: Notificación por Email
24 / 28
PRÁCTICA GUIADA
Objetivo: Configurar el envío de un email de alarma cuando una condición del PLC se active.
Escenario: Alarma de presión en sistema Line Break
Programa en PLC:
– Si presión < umbral mínimo → SET M100 (alarma baja presión)
– Si presión > umbral máximo → SET M101 (alarma alta presión)
– Guardar valor de presión actual en D200
Script Python en PC (lee Modbus TCP + envía email):
– Conectar al PLC por Modbus TCP (pymodbus)
– Leer M100, M101 cada 5 segundos
– Si alarma activa → enviar email con smtplib
– Incluir valor de presión (D200) en el cuerpo

## Slide 25
SECCIÓN 6
Comunicación PLC a PLC

## Slide 26
Comunicación PLC a PLC vía Ethernet
26 / 28
El DVP12SE permite intercambiar datos con otros PLCs Delta a través de Ethernet usando DCISoft como herramienta de configuración.
Esquema Master-Slave:
Un PLC actúa como MASTER y los demás como SLAVES.
El Master lee/escribe registros de cada Slave automáticamente.
Configuración en DCISoft:
1. Conectar al PLC Master → Data Exchange
2. Definir Slave ID + IP Address de cada PLC esclavo
3. Configurar registros de lectura (←) y escritura (→)
4. Enable Condition: Always Enable o Program Control
5. Máximo: 100 registros de lectura + 100 de escritura por esclavo
Para dispositivos no-Delta: usar direcciones Modbus hexadecimales de 4 dígitos.

## Slide 27
Resumen: Métodos de comunicación TCP
27 / 28
Método | Uso principal | Herramientas | Dificultad
Modbus TCP | SCADA, HMI, monitoreo estándar | DCISoft, puerto 502 nativo | Baja
Socket TCP | Apps custom, datos a medida | SOCKSND/SOCKRCV en ISPSoft | Media-Alta
Webserver | Monitoreo rápido sin software | Navegador web | Muy baja
Email SMTP | Alarmas y notificaciones | HMI DOP / Gateway / Script | Media
PLC a PLC | Sistemas distribuidos | DCISoft (Data Exchange) | Baja-Media
Recomendación: Empezar con Modbus TCP para la mayoría de los casos. Usar Socket TCP solo cuando se necesite formato de datos personalizado.

## Slide 28
¡Gracias!
Resumen de herramientas utilizadas:
ISPSoft – Programación del PLC
COMMGR – Gestión de comunicación
DCISoft – Configuración Ethernet y Data Exchange
Navegador Web – Acceso al webserver embebido
ModbusClientX / Hercules – Test de comunicación