## Slide 1
Módulo 1
Repaso + Conexión al PLC
Delta DVP12SE11R
Duración: 1 hora 30 minutos
Teórico + Práctico con PLC físico
Repaso PLC (20 min)
Software (15 min)
Conexión (25 min)
Práctica (30 min)

## Slide 2
Agenda del módulo
2 / 30
Repaso: ¿Qué es un PLC? Entradas, salidas, programa
5 min
Repaso: Ladder, SET-RESET, temporizadores, contadores
10 min
Repaso: Estados, condiciones y diagrama de estados
5 min
Software: ISPSoft, COMMGR, DCISoft – para qué sirve cada uno
15 min
Conexión física: USB, Ethernet, RS-485
10 min
Configuración de red: IP, máscara, COMMGR
15 min
Práctica 1: Conectar PC al PLC por Ethernet
15 min
Práctica 2: Abrir programa existente y monitorear
15 min

## Slide 3
BLOQUE A
Repaso – ¿Qué es un PLC y cómo funciona? (20 min)

## Slide 4
¿Qué es un PLC?
4 / 30
PLC = Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable)
Es una computadora industrial diseñada para controlar procesos automáticamente. Lee sensores, toma decisiones según un programa, y activa actuadores.
ENTRADAS
Lo que el PLC "lee"
• Sensores de presión
• Presostatos
• Fin de carrera
• Pulsadores
• Señales 4-20mA
PROGRAMA
Lo que el PLC "piensa"
• Lenguaje Ladder
• Comparaciones
• Temporizadores
• Contadores
• SET / RESET
SALIDAS
Lo que el PLC "hace"
• Electroválvulas
• Indicadores
• Motores
• Señales analógicas
• Relays

## Slide 5
Nuestro PLC: Delta DVP12SE11R
5 / 30
Características principales:
Característica | Valor
Entradas digitales | 8 (X0-X7)
Salidas digitales | 4 a relé (Y0-Y3)
Alimentación | 24 VDC
Memoria de programa | 16k steps
Puerto USB | Mini-USB (programación)
Puerto Ethernet | RJ45 (Modbus TCP, EtherNet/IP)
Puertos RS-485 | 2 (COM2 y COM3)
Módulos expansión | DVP-S series (izq + der)
Batería | No requiere (Flash memory)
Puertos del DVP12SE:
┌────────────────┐
│ [USB] [ETH] │
│ mini-USB RJ45 │
│ │
│ DVP12SE11R │
│ │
│ X0..X7 Y0..Y3 │
│ [COM2] [COM3] │
│ RS-485 RS-485 │
└────────────────┘

## Slide 6
Repaso: Lenguaje Ladder
6 / 30
Ladder (diagrama de escalera) es el lenguaje de programación del PLC, basado en esquemas eléctricos.
Elementos básicos que ya conocemos:
Símbolo | Nombre | Función | Ejemplo
-¦ ¦- | Contacto NA | Conduce cuando está activado | Sensor detecta
-¦/¦- | Contacto NC | Conduce cuando NO está activado | Botón parada
-( )- | Bobina | Activa una salida | Enciende motor
-(S)- | SET | Enclava (queda ON hasta RESET) | Abre válvula
-(R)- | RESET | Desenclava (vuelve a OFF) | Cierra válvula
-(TON)- | Timer ON | Cuenta tiempo mientras está activo | Retardo 30ms
-(CTU)- | Contador | Cuenta eventos (pulsos) | Cuenta ciclos

## Slide 7
Registros y memoria del PLC
7 / 30
El PLC tiene diferentes tipos de memoria para almacenar datos. Es importante conocerlos porque los vamos a usar en la comunicación TCP.
Tipo | Rango | Descripción | Ejemplo uso TCP
X | X0-X7 | Entradas digitales (solo lectura) | Leer estado de sensores
Y | Y0-Y3 | Salidas digitales (lectura/escritura) | Controlar actuadores remoto
M | M0-M4095 | Relés internos (flags, estados) | Flags de alarma
D | D0-D4999 | Registros de datos (16 bits = 0-65535) | Valores de presión, temp.
T | T0-T255 | Temporizadores (valor + contacto) | Retardos de confirmación
C | C0-C255 | Contadores (valor + contacto) | Contar ciclos de operación
Los registros D son los más usados en comunicación TCP – cada registro D almacena un número de 16 bits (0 a 65535).

## Slide 8
Repaso: Diagrama de estados (Line Break)
8 / 30
En el curso básico trabajamos con estados para el sistema Line Break. Este concepto es clave para entender qué datos vamos a comunicar.
EVALUAR
Inicia PLC o
cambia estado
SENSORES
ON
Al menos 2
sensores activos
SENSORES
OFF
Menos de 2
sensores activos
ACTUADOR
ON
Válvula abierta
Línea habilitada
ACTUADOR
OFF
Válvula cerrada
Línea bloqueada
Con comunicación TCP podemos: enviar estos estados a un SCADA, recibir alarmas por email, monitorear desde un navegador web.

## Slide 9
BLOQUE B
Software necesario (15 min)

## Slide 10
Ecosistema de software Delta
10 / 30
Para trabajar con el DVP12SE necesitamos 3 programas principales. Cada uno tiene una función específica.
ISPSoft
Programación del PLC
Crear programas Ladder
Descargar al PLC
Monitorear en tiempo real
Soporta LD, FBD, ST
COMMGR
Gestión de comunicación
Drivers de conexión
USB, Ethernet, RS-485
Debe estar CORRIENDO
antes de conectar ISPSoft
DCISoft
Configuración Ethernet
Cambiar IP del PLC
Configurar Data Exchange
PLC a PLC (Master/Slave)
Parámetros de red
Los tres son gratuitos y se descargan de la web de Delta Electronics.

## Slide 11
ISPSoft: interfaz principal
11 / 30
Flujo de trabajo en ISPSoft:
1. Crear proyecto nuevo → Seleccionar modelo: DVP-12SE
2. Escribir programa Ladder en el editor
3. Compilar (verificar errores)
4. Conectar al PLC (COMMGR debe estar corriendo)
5. Descargar programa al PLC
6. Poner PLC en modo RUN
7. Monitor Mode: ver valores en tiempo real
Atajos útiles:
F5 = Compilar | F7 = Descargar | F8 = Monitor ON/OFF

## Slide 12
COMMGR: el puente entre PC y PLC
12 / 30
COMMGR DEBE ESTAR CORRIENDO SIEMPRE ANTES DE CONECTAR
¿Qué hace COMMGR?
Es el intermediario entre ISPSoft y el PLC. Sin COMMGR, ISPSoft no puede hablar con el PLC.
Configurar un driver nuevo:
1. Abrir COMMGR (se instala junto con ISPSoft)
2. Click en "+" o "Add" para agregar un driver
3. Poner un nombre descriptivo (ej: "PLC_Ethernet")
4. Seleccionar tipo de comunicación:
Tipo | Configuración | Cuándo usar
USB | Auto-detect (plug & play) | Conexión directa cable corto
Ethernet | IP del PLC + Puerto | Conexión por red (lo más común)
RS-485 (COM) | Puerto COM + Baudrate | Distancias largas, multi-PLC

## Slide 13
BLOQUE C
Conexión física y configuración de red (25 min)

## Slide 14
Tres formas de conectarse al PLC
14 / 30
USB (Mini-USB)
✅ Plug & play
No requiere config de red
Ideal para programar en taller
⚠️ Solo 1 PLC a la vez
Distancia muy corta
No sirve para comunicación en campo
Ethernet (RJ45)
✅ Comunicación TCP/IP
Hasta 100m por tramo
Múltiples dispositivos
Monitoreo remoto
⚠️ Requiere configurar IP
Necesita switch o red
Más pasos de config
RS-485 (COM3)
✅ Hasta 1200 metros
Hasta 32 dispositivos en bus
Robusto ante interferencia
⚠️ Más lento que Ethernet
Requiere cable especial
Config de baudrate
En este curso nos enfocamos en Ethernet porque es la base de toda comunicación TCP/IP.

## Slide 15
Conexión Ethernet: paso a paso
15 / 30
1. Conexión física:
Enchufar cable RJ45 entre el puerto Ethernet del PLC y el switch/router (o directo a la PC).
Verificar: LEDs del puerto Ethernet deben encender (link) y parpadear (actividad).
2. Configurar IP de la PC:
Panel de Control → Red e Internet → Cambiar config. del adaptador → Ethernet → Propiedades → IPv4
Usar IP manual: 192.168.0.10 / Máscara: 255.255.255.0 (si el PLC es 192.168.0.82)
3. Verificar conexión:
Abrir CMD → escribir: ping 192.168.0.82
Si responde → ¡Conexión OK!
Si dice "tiempo agotado" → revisar cable, IP, máscara
4. Configurar COMMGR:
Agregar driver Ethernet → IP: 192.168.0.82 → Puerto: 502

## Slide 16
Configurar / cambiar la IP del PLC
16 / 30
Si necesitamos cambiar la IP del PLC (ej: para ponerlo en otra red):
Método 1 – Con DCISoft (recomendado):
1. Conectar PC al PLC (por USB o Ethernet con la IP actual)
2. Abrir DCISoft → Tools → Communication Setting
3. Seleccionar tipo de conexión → Click "Auto Search"
4. Doble click en el PLC encontrado
5. Modificar IP Address y Subnet Mask
6. Click "Apply" → El PLC se reinicia con la nueva IP
Método 2 – Desde programa Ladder:
Usando instrucción TO para escribir en registros de control (CR):
CR#88-89 = Dirección IP | CR#90-91 = Máscara de subred

## Slide 17
Datos de conexión – PLC SENSIA VALBOL
17 / 30
DATOS PARA LAS PRÁCTICAS DE ESTE CURSO
Parámetro | Valor
Red WiFi | ValBol_4709_5G o Valbol_4709
Clave WiFi | Valbol2024
IP del PLC | 192.168.0.82
Máscara | 255.255.255.0
IP sugerida PC | 192.168.0.10 (o cualquier .0.xx libre)
Puerto Modbus | 502
Webserver | https://192.168.0.82
Usuario web | Admin
Contraseña web | vMiRtu800
Anotar estos datos – los vamos a usar en todas las prácticas del curso.

## Slide 18
Problemas comunes de conexión
18 / 30
Síntoma | Causa probable | Solución
LEDs del puerto apagados | Cable suelto o dañado | Cambiar cable, verificar conectores
Ping: "tiempo agotado" | IP o máscara incorrecta | Verificar que estén en misma subred
Ping: "host inalcanzable" | Red diferente o firewall | Desactivar firewall Windows
ISPSoft no conecta | COMMGR no está corriendo | Abrir COMMGR, verificar driver
COMMGR error de driver | IP incorrecta en driver | Editar driver, corregir IP
Conexión intermitente | Cable dañado o interferencia | Usar cable apantallado (STP)
"PLC not found" | PLC apagado o en STOP | Verificar alimentación 24VDC
Regla de oro: si el ping funciona, el problema está en el software (COMMGR, ISPSoft, protocolo). Si el ping NO funciona, el problema está en la red (cable, IP, firewall).

## Slide 19
BLOQUE D
Prácticas con PLC físico (30 min)

## Slide 20
Práctica 1: Conectar PC al PLC por Ethernet
20 / 30
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Cada participante conecta su PC al PLC, verifica conexión y abre ISPSoft.
Duración: 15 minutos
Paso 1: Conectarse a la red WiFi ValBol_4709_5G (clave: Valbol2024)
Paso 2: Configurar IP de la PC: 192.168.0.XX (elegir un número libre)
Paso 3: Abrir CMD → ping 192.168.0.82 → Verificar respuesta
Paso 4: Abrir COMMGR → Agregar driver Ethernet → IP: 192.168.0.82
Paso 5: Abrir ISPSoft → Conectar al PLC usando el driver creado
Paso 6: Verificar conexión: la barra de estado de ISPSoft debe decir "Connected"
✅ Completado cuando: ISPSoft conectado al PLC por Ethernet

## Slide 21
Práctica 1: ¿No funciona? Checklist
21 / 30
Si no lográs conectar, revisar en este orden:
☐ ¿El cable está bien conectado? (LEDs del puerto encendidos)
☐ ¿Estás conectado a la red WiFi correcta? (ValBol_4709_5G)
☐ ¿Tu IP es 192.168.0.XX? (misma subred que .0.82)
☐ ¿La máscara es 255.255.255.0?
☐ ¿El firewall de Windows está desactivado?
☐ ¿COMM GR está abierto y corriendo?
☐ ¿El driver en COMMGR tiene la IP correcta (192.168.0.82)?
☐ ¿En ISPSoft seleccionaste el driver correcto?
Si todo lo anterior está bien y sigue sin funcionar:
☐ Reiniciar COMMGR
☐ Desconectar y reconectar el cable
☐ Verificar que el PLC esté alimentado (LED PWR encendido)

## Slide 22
Práctica 2: Leer programa existente y monitorear
22 / 30
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Leer el programa que tiene el PLC y observar valores en tiempo real.
Duración: 15 minutos
Paso 1: En ISPSoft (ya conectado) → Leer programa del PLC (Upload)
Paso 2: Observar el programa Ladder cargado – identificar elementos conocidos
Paso 3: Activar Monitor Mode (F8) – los valores aparecen en verde/rojo
Paso 4: Activar una entrada física (si hay) y observar cómo cambia en pantalla
Paso 5: Ir a la tabla de registros D → Observar valores almacenados
Paso 6: Modificar un valor de D (ej: D0) y verificar que cambió
✅ Completado cuando: Podés ver y modificar registros D en tiempo real

## Slide 23
Práctica 3 (bonus): Cambiar la IP del PLC
23 / 30
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Cambiar la IP del PLC con DCISoft y reconectarse.
Solo si sobra tiempo – ejercicio de refuerzo
Paso 1: Abrir DCISoft → Tools → Communication Setting → Ethernet
Paso 2: Click "Auto Search" → Encontrar el PLC en la red
Paso 3: Doble click → Cambiar último octeto de la IP (ej: .82 → .100)
Paso 4: Apply → El PLC reinicia
Paso 5: Modificar el driver en COMMGR con la nueva IP
Paso 6: ping a la nueva IP → Reconectar ISPSoft
Paso 7: VOLVER A PONER LA IP ORIGINAL (192.168.0.82) para no romper nada
✅ Completado cuando: Cambiaste la IP, reconectaste, y la volviste a poner como estaba

## Slide 24
BLOQUE E
Preguntas de repaso + Cierre

## Slide 25
Preguntas de verificación
25 / 30
Respondé mentalmente o en voz alta – esto es un repaso, no una evaluación:
1
¿Qué programa debo abrir ANTES de conectar ISPSoft al PLC?
2
¿Cuál es la IP por defecto de fábrica del DVP12SE?
3
¿Qué comando uso en CMD para verificar si el PLC responde?
4
¿Qué tipo de registro uso para almacenar un valor de presión?
5
¿Qué diferencia hay entre SET y una bobina común?
6
¿Para qué sirve DCISoft?
7
¿Qué es lo primero que reviso si el ping no funciona?
8
¿Cuántas entradas y salidas tiene el DVP12SE?

## Slide 26
Respuestas
26 / 30
1.
COMMGR
(debe estar corriendo siempre antes de ISPSoft)
2.
192.168.1.5
(máscara 255.255.255.0)
3.
ping 192.168.0.82
(desde CMD / Símbolo del sistema)
4.
Registro D
(D0-D4999, cada uno almacena 16 bits)
5.
SET queda enclavado
(no se apaga solo, necesita un RESET)
6.
Configurar IP del PLC y Data Exchange
(comunicación PLC a PLC)
7.
Cable y LEDs del puerto
(capa física primero, después IP)
8.
8 entradas (X0-X7)
y 4 salidas (Y0-Y3)
¿Alguna duda? Este es el momento de preguntar antes de avanzar al módulo de comunicación TCP.

## Slide 27
Resumen del módulo
27 / 30
PLC DVP12SE
8 entradas + 4 salidas, 3 puertos de comunicación
Ladder
Contactos, bobinas, SET/RESET, temporizadores, contadores
Registros
X (entradas), Y (salidas), M (flags), D (datos), T, C
Software
ISPSoft (programa) + COMMGR (comunica) + DCISoft (red)
Conexión
USB, Ethernet (TCP/IP), RS-485 – enfoque en Ethernet
Verificación
ping + COMMGR + ISPSoft Connected = todo OK
Con esta base, en el próximo módulo arrancamos con comunicación TCP: Modbus, Sockets, Webserver y Email.

## Slide 28
Próximo módulo:
Comunicación TCP/IP
Modbus TCP – PLC como servidor de datos
Socket TCP – Envío libre con SOCKSND/SOCKRCV
Webserver – Monitoreo desde el navegador
Email – Alarmas y notificaciones automáticas
PLC a PLC – Sistemas distribuidos

## Slide 29
Autoevaluación: ¿Cómo me siento?
29 / 30
Marcá con una X tu nivel de confianza en cada tema:
Tema | Seguro | Más o menos | Necesito repasar
Qué es un PLC y cómo funciona |  |  | 
Elementos básicos de Ladder |  |  | 
Registros X, Y, M, D |  |  | 
Para qué sirve ISPSoft, COMMGR, DCISoft |  |  | 
Conectar PC al PLC por Ethernet |  |  | 
Hacer ping y verificar conexión |  |  | 
Usar Monitor Mode en ISPSoft |  |  | 
Cambiar la IP del PLC |  |  | 
Si tenés algún tema en rojo, consultá con el instructor antes de pasar al módulo 2.

## Slide 30
Módulo 1 completado
¡Buen trabajo!
Break de 15 minutos antes del siguiente módulo