## Slide 1
Redes Industriales
De lo físico a lo lógico
Entendiendo las capas de comunicación
antes de programar el PLC
30 minutos – Introducción teórica

## Slide 2
¿Por qué necesitamos entender las redes?
2 / 15
Cuando conectamos un PLC por Ethernet, no estamos simplemente "enchufando un cable".
Hay múltiples capas de tecnología trabajando juntas para que un dato viaje del PLC a una PC, un SCADA o la nube.
Entender estas capas nos ayuda a:
Diagnosticar problemas de conexión rápidamente
Elegir el método de comunicación adecuado para cada caso
Configurar correctamente IP, puertos y protocolos
Integrar el PLC con sistemas más complejos (SCADA, IoT, nube)

## Slide 3
CAPA 1: Medio Físico
El cable, la señal eléctrica, la conexión física

## Slide 4
Medios físicos en la industria
4 / 15
RS-232
Punto a punto
Distancia corta (<15m)
1 dispositivo
Conector DB9
RS-485
Multi-drop (bus)
Hasta 1200m
Hasta 32 dispositivos
Par trenzado
Ethernet (RJ45)
Estrella / switch
Hasta 100m por tramo
Velocidad: 100 Mbps
Cat 5e / Cat 6
Fibra Óptica
Largas distancias (km)
Inmune a EMI
Alta velocidad
Costo elevado
El DVP12SE usa Ethernet (RJ45) + RS-485. Nos enfocamos en Ethernet para TCP/IP.

## Slide 5
Ethernet: el cable que usamos
5 / 15
Ethernet es el medio físico estándar en redes industriales modernas.
Características del cable RJ45:
4 pares trenzados de cobre (8 hilos) dentro de una vaina
Cat 5e: hasta 1 Gbps a 100 metros (el más común en industria)
Cat 6: mejor blindaje, menos interferencia electromagnética (EMI)
Conector RJ45 macho en ambos extremos
En la industria se usa cable apantallado (STP/FTP) por la interferencia de motores y variadores.
Auto MDI/MDIX del DVP-SE:
El PLC detecta automáticamente si el cable es directo o cruzado. No hace falta preocuparse por el tipo de cable.

## Slide 6
¿Por qué "capas"?
6 / 15
Cuando enviamos un dato del PLC a una PC, ese dato pasa por varias etapas. Cada etapa agrega información y cumple una función específica.
Es como enviar un paquete por correo:
El contenido
El dato que querés enviar
(valor de presión: 350)
El sobre
A quién va dirigido
(IP destino, puerto 502)
La dirección
Cómo llegar en la red local
(dirección MAC del switch)
El camión
El medio físico que lo transporta
(cable Ethernet, señal eléctrica)

## Slide 7
Modelo TCP/IP simplificado (4 capas)
7 / 15
APLICACIÓN
Modbus TCP, HTTP, SMTP
"Leé el registro D0"
TRANSPORTE
TCP / UDP
Puerto 502, control de flujo
RED (Internet)
IP
192.168.0.82 → 192.168.0.10
ACCESO A RED
Ethernet + Físico
Cable RJ45, MAC address, switch
↑ Datos suben
↓ Datos bajan

## Slide 8
Capa de Acceso a Red (Física + Enlace)
8 / 15
CAPA 1+2: El cable y las direcciones físicas
Capa Física: señales eléctricas por el cable, voltajes, frecuencia, conectores RJ45.
Capa de Enlace (Ethernet): organiza los bits en "tramas" y usa direcciones MAC para identificar dispositivos en la red local.
Dirección MAC:
Cada dispositivo de red tiene una dirección MAC única de fábrica (ej: 00:1A:2B:3C:4D:5E). Es como el DNI del dispositivo – no se puede cambiar.
Switch Ethernet:
El switch aprende qué MAC está en cada puerto y envía las tramas solo al puerto correcto. Es el "cartero" de la red local.
¿Qué pasa acá? El PLC mete los datos en una "caja" Ethernet con la MAC de destino. El switch la entrega al dispositivo correcto.

## Slide 9
Capa de Red: Dirección IP
9 / 15
CAPA 3: Direcciones lógicas y enrutamiento
La dirección IP es la dirección lógica – a diferencia de la MAC, esta sí se puede configurar.
Formato: 192.168.0.82 (4 números de 0-255 separados por puntos)
Máscara de subred: 255.255.255.0
Define qué parte de la IP identifica la RED y qué parte identifica al DISPOSITIVO.
Ejemplo:
192
RED
.
168
RED
.
0
RED
.
82
HOST
Para comunicarse, PLC y PC deben tener la misma parte de RED (192.168.0.xx) y distinto HOST.

## Slide 10
Capa de Transporte: TCP y los puertos
10 / 15
CAPA 4: Entrega confiable de datos
TCP (Transmission Control Protocol) garantiza que los datos lleguen completos y en orden.
Usa puertos para distinguir qué "servicio" recibe los datos:
Puerto | Protocolo | Uso en industria
502 | Modbus TCP | Lectura/escritura de registros del PLC
80 / 443 | HTTP / HTTPS | Webserver embebido del PLC
25 / 587 | SMTP | Envío de emails / notificaciones
10000+ | Socket custom | SOCKSND/SOCKRCV (puerto libre)
44818 | EtherNet/IP | Protocolo Rockwell/Allen-Bradley
Analogía: La IP es como la dirección de un edificio. El puerto es el número de departamento.

## Slide 11
Capa de Aplicación: los protocolos industriales
11 / 15
CAPA 7: El "idioma" que hablan los dispositivos
Es la capa que define QUÉ significan los datos. Dos dispositivos pueden estar conectados por Ethernet, tener IP correcta, pero si no hablan el mismo protocolo, no se entienden.
Protocolos que usa el DVP12SE:
Modbus TCP
Estándar industrial. Lee/escribe registros. Puerto 502.
SCADA, HMI, otros PLCs
HTTP/HTTPS
Protocolo web. El PLC sirve una página de monitoreo.
Webserver embebido
SMTP
Envío de correo electrónico para notificaciones.
Alarmas por email
Socket TCP raw
Datos en formato libre, sin protocolo fijo.
Apps custom, SOCKSND

## Slide 12
El viaje de un dato: del PLC a la PC
12 / 15
Ejemplo: leer la presión (D0=350) del PLC desde una PC con Modbus TCP
1
La PC envía pedido Modbus:
"Leer registro 40001"
Aplicación
2
TCP empaqueta el pedido y
lo dirige al puerto 502
Transporte
3
IP agrega dirección destino:
192.168.0.82
Red
4
Ethernet mete todo en una
trama con MAC del PLC
Acceso
5
Señal eléctrica viaja
por el cable RJ45
Físico
El PLC recibe, desempaqueta en orden inverso (5→1) y responde:
D0 = 350
La respuesta hace el viaje de vuelta por las mismas capas.

## Slide 13
Referencia: OSI vs TCP/IP
13 / 15
El modelo OSI tiene 7 capas. En la práctica, TCP/IP simplifica a 4. Esta tabla es de referencia:
# | Capa OSI | Capa TCP/IP | Ejemplo Industrial | ¿Nos importa?
7 | Aplicación | Aplicación | Modbus, HTTP, SMTP | ✅ Sí
6 | Presentación | (incluida arriba) | Formato de datos | No directamente
5 | Sesión | (incluida arriba) | Conexión TCP | No directamente
4 | Transporte | Transporte | TCP puerto 502 | ✅ Sí (puertos)
3 | Red | Internet/Red | IP 192.168.x.x | ✅ Sí (dirección IP)
2 | Enlace | Acceso a Red | Ethernet, MAC, Switch | ✅ Sí (diagnóstico)
1 | Física | (incluida arriba) | Cable RJ45, señal | ✅ Sí (conexión)
No hace falta memorizar las 7 capas. Con entender las 4 de TCP/IP alcanza para trabajar con el PLC.

## Slide 14
Diagnóstico por capas: ¿dónde falla?
14 / 15
Cuando algo no funciona, revisar de abajo hacia arriba:
Físico
¿Está el cable conectado? ¿Parpadean los LEDs?
Revisar LEDs del PLC y del switch
Enlace
¿El switch detecta el dispositivo?
Verificar LEDs del puerto del switch
Red (IP)
¿Estamos en la misma subred? ¿Responde al ping?
ping 192.168.0.82 desde CMD
Transporte
¿El puerto está abierto? ¿Hay firewall?
Desactivar firewall, probar otro puerto
Aplicación
¿El protocolo es correcto? ¿Los registros existen?
Verificar config en ISPSoft/DCISoft
Regla de oro: si el ping funciona, las capas 1 a 3 están bien. El problema está arriba (puerto o protocolo).

## Slide 15
Resumen
Físico
Cable Ethernet RJ45, conectores, LEDs de verificación
Enlace
Direcciones MAC, switch Ethernet, tramas
Red
Dirección IP, máscara de subred, misma red = misma subred
Transporte
TCP, puertos (502=Modbus, 80=Web, 587=Email)
Aplicación
Modbus TCP, HTTP, SMTP, Socket TCP raw
Con esto entendido, ahora sí podemos configurar
Modbus TCP, Sockets, Webserver y Email
sabiendo qué está pasando en cada capa.