GUÍA PRÁCTICA

Comunicación TCP/IP – PLC Delta DVP12SE11R

Ejercicios paso a paso con PLC físico

# 1. Repaso: Acceso al modo programación

El DVP12SE11R tiene tres formas de acceder al modo programación:

## 1.1 Conexión USB

- Conectar cable mini-USB entre PC y puerto USB del PLC

- Abrir COMMGR → Agregar driver → Seleccionar USB

- Abrir ISPSoft → Nuevo proyecto → Seleccionar DVP-12SE

- Verificar conexión: el LED COMM del PLC debe parpadear

## 1.2 Conexión Ethernet

- Conectar cable Ethernet (RJ45) entre PC y puerto Ethernet del PLC

- Configurar IP del PC en la misma subred (ej: 192.168.1.10 si PLC es 192.168.1.5)

- COMMGR → Agregar driver → Ethernet → IP: 192.168.1.5 → Puerto: 502

- ISPSoft → Conectar con driver Ethernet configurado en COMMGR

Nota: El DVP-SE tiene Auto MDI/MDIX, no necesita cable cruzado.

## 1.3 Configuración de IP del PLC

Opción A – Con DCISoft:

- Abrir DCISoft → Tools → Communication Setting

- Seleccionar Ethernet → Click en "Auto Search"

- Doble clic sobre el PLC encontrado → Modificar IP, máscara, gateway

- Click "Apply" para guardar

Opción B – Desde programa Ladder:

Usar la instrucción TO para escribir en los registros de control (CR):

M1002  TO  K88  H C0A80005  K1    // IP: 192.168.0.5

M1002  TO  K90  H FFFFFF00  K1    // Máscara: 255.255.255.0

Nota: IP por defecto de fábrica: 192.168.1.5 / Máscara: 255.255.255.0

# 2. Modbus TCP – PLC como servidor

El DVP12SE funciona como servidor Modbus TCP de forma nativa por el puerto Ethernet. Cualquier cliente Modbus puede leer/escribir registros del PLC.

## 2.1 Conceptos clave

- Puerto TCP: 502 (estándar Modbus)

- Funciones soportadas: H03 (leer registros), H06 (escribir registro), H10 (escribir múltiples)

- Conexiones simultáneas: Hasta 16 clientes

- Mapeo: D0 = Modbus 40001, D1 = 40002, etc.

## 2.2 Mapeo de registros PLC → Modbus

| Dispositivo PLC | Dirección Modbus | Función | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| D0-D4999 | 40001-45000 | H03/H06/H10 | Registro 16-bit |
| M0-M4095 | 00001-04096 | H01/H05 | Coil (bit) |
| Y0-Y377 | 00501-00756 | H01/H05 | Salida digital |
| X0-X377 | 10001-10256 | H02 | Entrada digital |

### Ejercicio 1: Lectura de sensores por Modbus TCP

Objetivo: Configurar el PLC como servidor y leer datos desde un cliente Modbus.

Programa Ladder (en ISPSoft):

// Cargar valores de prueba en D0-D4

M1002  MOV  K100  D0    // Temperatura = 100

M1002  MOV  K250  D1    // Presión = 250

M1002  MOV  K75   D2    // Humedad = 75

M1002  MOV  K1    D3    // Estado = 1 (OK)

M1002  MOV  K500  D4    // Caudal = 500

Pasos en el cliente (ModbusClientX o Hercules):

- Conectar a la IP del PLC, puerto 502

- Función: Read Holding Registers (FC03)

- Dirección inicial: 0 (equivale a D0 / Modbus 40001)

- Cantidad: 5 registros

- Verificar que los valores leídos sean: 100, 250, 75, 1, 500

Resultado esperado: Los valores cargados en D0-D4 aparecen correctamente en el cliente Modbus.

Nota: Si la conexión falla, verificar que PC y PLC estén en la misma subred y que no haya firewall bloqueando el puerto 502.

## 2.3 Data Exchange con DCISoft (PLC a PLC)

Para intercambio de datos automático entre PLCs, se usa DCISoft:

- Abrir DCISoft → Conectar al PLC Master por Ethernet

- Ir a Data Exchange → Habilitar (Always Enable)

- Cargar Slave ID e IP de cada PLC esclavo

- Definir registros: Lectura (←) = datos que el Master lee del Slave

- Definir registros: Escritura (→) = datos que el Master envía al Slave

- Máximo: 100 registros de lectura + 100 de escritura por esclavo

- Click Apply → Descargar al PLC

Nota: Para dispositivos no-Delta, usar direcciones Modbus hexadecimales de 4 dígitos en lugar de nombres de registros.

# 3. Socket TCP – SOCKSND / SOCKRCV

Los sockets TCP permiten enviar y recibir datos en formato libre, sin las restricciones del protocolo Modbus. Son ideales para comunicación con aplicaciones custom.

## 3.1 Instrucción SOCKSND (Enviar)

Envía datos desde registros D del PLC a un dispositivo remoto vía TCP.

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| S1 (IP destino) | 4 registros D consecutivos con la IP destino (ej: D200-D203 = 192.168.1.100) |
| S2 (Puerto) | Puerto TCP destino (ej: K10000) |
| S3 (Datos) | Registro inicial de datos a enviar (ej: D100) |
| S4 (Cantidad) | Número de registros a enviar (ej: K10 = 10 registros) |
| S5 (Timeout) | Registro de estado y timeout de la comunicación |

## 3.2 Instrucción SOCKRCV (Recibir)

Recibe datos desde un dispositivo remoto y los almacena en registros D del PLC. Misma estructura de parámetros que SOCKSND pero en sentido inverso.

### Ejercicio 2: Envío de datos por Socket TCP

Objetivo: Enviar valores simulados de sensores desde el PLC a una aplicación en PC.

Preparación en PC:

- Descargar e instalar Hercules (HW-group) o Packet Sender

- Abrir como TCP Server, escuchando en puerto 10000

- Alternativamente, usar script Python con socket.listen()

Programa Ladder:

// Configurar IP destino en D200-D203

M1002  MOV  K192  D200   // Primer octeto

M1002  MOV  K168  D201   // Segundo octeto

M1002  MOV  K0    D202   // Tercer octeto

M1002  MOV  K10   D203   // Cuarto octeto

// Cargar datos de sensores simulados

M1002  MOV  K350  D100   // Presión

M1002  MOV  K220  D101   // Temperatura

M1002  MOV  K1    D102   // Estado válvula

// Enviar cada 5 segundos

T0   TMR  T0  K50       // Timer 5 seg

T0   SOCKSND  D200  K10000  D100  K3  D300

Verificación: Los valores 350, 220, 1 deben aparecer en el listener TCP del PC cada 5 segundos.

# 4. Webserver embebido del PLC

El DVP12SE incluye un webserver integrado que permite monitorear el PLC desde cualquier navegador, sin necesidad de instalar software.

## 4.1 Acceso al webserver

Requisitos: PC y PLC en la misma red, navegador web actualizado.

Credenciales VALBOL (PLC SENSIA):

| Red WiFi | ValBol_4709_5G o Valbol_4709 |
| --- | --- |
| Clave WiFi | Valbol2024 |
| IP del PLC | 192.168.0.82 |
| URL de acceso | https://192.168.0.82 |
| Usuario | Admin |
| Contraseña | vMiRtu800 |

### Ejercicio 3: Monitoreo vía webserver

Objetivo: Acceder al webserver y verificar estados en tiempo real.

Pasos:

- Conectarse a la red WiFi indicada

- Abrir navegador → https://192.168.0.82

- Login con credenciales

- Navegar secciones de monitoreo (I/O, registros D, estados M)

- Activar/desactivar entradas físicas y observar cambios en la web

- Comparar valores con Monitor Mode de ISPSoft

## 4.2 Integración web avanzada

Para dashboards web personalizados, se puede usar un gateway intermedio que lea datos del PLC por Modbus TCP y los exponga como API REST. Opciones:

- Node-RED: Flujo visual que conecta Modbus TCP con dashboards web

- Python + Flask/FastAPI: Script que lee pymodbus y sirve datos JSON

- KEPServerEX + OPC: Solución industrial para conectar con SCADA

- Ubidots / IoT Gateway: Plataforma cloud para monitoreo remoto

# 5. Email / Notificaciones vía SMTP

Existen tres métodos para enviar notificaciones por email desde un sistema basado en DVP12SE:

## 5.1 Método 1: Vía HMI DOP (DOPSoft)

La pantalla HMI Delta (serie DOP) tiene servicio SMTP integrado.

- DOPSoft → Configuración del sistema → SMTP

- Servidor: smtp.gmail.com / Puerto: 587

- Configurar triggers basados en bits M del PLC

- Se pueden incluir valores de registros D en el cuerpo del email

Nota: Gmail requiere "Contraseña de aplicación" desde la configuración de seguridad de Google, no la contraseña regular de la cuenta.

## 5.2 Método 2: Vía script en PC (Python)

Un script Python lee datos del PLC por Modbus TCP y envía emails cuando detecta condiciones de alarma.

Ejemplo de script Python:

from pymodbus.client import ModbusTcpClient

import smtplib, time

client = ModbusTcpClient('192.168.0.82')

while True:

result = client.read_holding_registers(0, 5)

if result.registers[3] == 0:  # Alarma

# Enviar email con smtplib

enviar_alarma(result.registers)

time.sleep(5)

## 5.3 Método 3: Vía Socket TCP directo (avanzado)

Usando SOCKSND se pueden enviar comandos SMTP directamente desde el PLC al servidor de correo. Este método requiere formatear las tramas SMTP manualmente en los registros D y es recomendado solo para usuarios avanzados.

### Ejercicio 4: Alarma por email (con script Python)

Objetivo: Enviar un email cuando una condición de alarma se active en el PLC.

Programa Ladder:

// Simular condición de alarma

// Si presión (D0) < 50 -> alarma baja presión

CMP  D0  K50  M100      // M100 = alarma

M100  SET  M200         // Flag para script Python

Script Python: Lee M200 por Modbus TCP cada 5 seg. Si M200 = ON, envía email con valor de D0 y resetea M200.

# 6. Resumen y referencia rápida

| Método | Uso principal | Herramientas | Dificultad |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus TCP | SCADA, HMI, monitoreo | Puerto 502 nativo, DCISoft | Baja |
| Socket TCP | Apps custom, datos libres | SOCKSND/SOCKRCV | Media-Alta |
| Webserver | Monitoreo rápido | Navegador web | Muy baja |
| Email SMTP | Alarmas, notificaciones | HMI DOP / Script Python | Media |
| PLC a PLC | Sistemas distribuidos | DCISoft Data Exchange | Baja-Media |

## Software necesario

- ISPSoft: Programación Ladder del PLC (descarga gratuita de Delta)

- COMMGR: Gestión de drivers de comunicación

- DCISoft: Configuración Ethernet y Data Exchange

- ModbusClientX / Hercules: Test de comunicación TCP

- Navegador web: Acceso al webserver embebido

- Python (opcional): Scripts de automatización con pymodbus + smtplib

VALBOL – Válvulas Worcester de Argentina S.A.

Curso de Formación en Programación de PLC – Nivel Intermedio