## Slide 1
Módulo 2 – Bloque A2
Redes en profundidad
IP, MAC, DHCP, ping, tracert, switch, router
Conceptos esenciales antes de configurar Modbus TCP
IP y MAC (10 min)
DHCP vs Estática (8 min)
Herramientas CMD (7 min)
Switch vs Router (5 min)

## Slide 2
Dirección MAC vs Dirección IP
2 / 45
DIRECCIÓN MAC
"DNI" del dispositivo
Viene de fábrica, no se cambia
Formato: 00:1A:2B:3C:4D:5E
6 pares hexadecimales (48 bits)
Única en el mundo
Funciona en capa 2 (Enlace)
El switch la usa para entregar tramas
DIRECCIÓN IP
"Dirección postal" del dispositivo
Se configura (manual o DHCP)
Formato: 192.168.0.82
4 números de 0-255 (32 bits)
Puede cambiar según la red
Funciona en capa 3 (Red)
El router la usa para enrutar paquetes
Analogía: La MAC es como tu DNI (te identifica siempre). La IP es como tu dirección postal (cambia si te mudás). La tabla ARP vincula ambas: "la IP 192.168.0.82 corresponde a la MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E".

## Slide 3
Tabla ARP: cómo se vinculan MAC e IP
3 / 45
Cuando la PC quiere enviar datos a la IP 192.168.0.82, necesita saber la MAC del destino para armar la trama Ethernet. Eso lo resuelve ARP (Address Resolution Protocol).
Proceso automático:
1. PC pregunta a toda la red: "¿Quién tiene la IP 192.168.0.82?"
2. El PLC responde: "¡Yo! Mi MAC es 00:1A:2B:3C:4D:5E"
3. La PC guarda esa relación en su tabla ARP (caché)
Para ver la tabla ARP de tu PC:
C:\> arp -a
Resultado ejemplo:
192.168.0.82 00-1a-2b-3c-4d-5e dinámico
192.168.0.1 aa-bb-cc-dd-ee-ff dinámico

## Slide 4
¿Por qué NO puede haber IPs duplicadas?
4 / 45
DOS DISPOSITIVOS CON LA MISMA IP = CONFLICTO = NADA FUNCIONA
¿Qué pasa si dos dispositivos tienen la misma IP?
La red no sabe a cuál de los dos enviar los paquetes. Los datos llegan al dispositivo equivocado o se pierden. La comunicación se vuelve errática e impredecible.
Síntomas de IP duplicada:
Síntoma | Qué se ve
Conexión intermitente | A veces conecta, a veces no (depende de quién responde primero)
Windows muestra alerta | "Se detectó un conflicto de dirección IP"
Ping responde raro | Tiempos variables o respuestas de MAC distinta
ISPSoft conecta/desconecta | Se conecta un momento y se cae
Regla: SIEMPRE verificar que cada dispositivo tenga una IP única antes de conectar. Usar ping para verificar si una IP ya está en uso.

## Slide 5
DHCP vs IP Estática
5 / 45
DHCP (Automática)
El router asigna IPs automáticamente
Cómo funciona:
1. Dispositivo se conecta a la red
2. Pide IP al servidor DHCP (router)
3. Router asigna una IP libre del rango
4. La IP puede cambiar al reconectar
Uso: PCs, celulares, tablets
IP ESTÁTICA (Manual)
El técnico asigna la IP manualmente
Cómo funciona:
1. Se configura IP fija en el dispositivo
2. La IP nunca cambia (predecible)
3. Hay que evitar duplicados manualmente
4. Se documenta en un mapa de red
Uso: PLCs, SCADA, HMI, sensores
En automatización industrial SIEMPRE usamos IP ESTÁTICA para PLCs y dispositivos de control
¿Por qué? Porque si la IP del PLC cambia, el SCADA no lo encuentra más. En un gasoducto eso = pérdida de monitoreo.

## Slide 6
IP Privada vs IP Pública
6 / 45
Las direcciones IP se dividen en dos mundos:
 | IP Privada | IP Pública
Dónde se usa | Red local (fábrica, oficina, casa) | Internet
Quién la asigna | El técnico o el router DHCP | El proveedor de internet (ISP)
Única? | Solo dentro de tu red | En todo el mundo
Ejemplo | 192.168.0.82 | 203.0.113.50
PLC usa? | SÍ – siempre IP privada estática | NO – nunca directamente
Rangos de IP privada (memorizar):
Rango | Desde | Hasta | Uso común
Clase C | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | Redes pequeñas (casa, taller, PLCs)
Clase A | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | Redes grandes (fábricas, corporativas)
Clase B | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | Redes medianas

## Slide 7
Herramientas de diagnóstico: CMD
7 / 45
Comando | Qué hace | Ejemplo | Cuándo usarlo
ping | Envía paquetes y mide respuesta | ping 192.168.0.82 | Verificar si un dispositivo responde
ping -t | Ping continuo (no para) | ping -t 192.168.0.82 | Monitoreo sostenido, Ctrl+C para cortar
ping -n 10 | Envía exactamente N paquetes | ping -n 10 192.168.0.82 | Test rápido con cantidad específica
tracert | Muestra la ruta al destino | tracert 192.168.0.82 | Encontrar dónde se corta la ruta
ipconfig | Muestra IP de la PC | ipconfig | Ver IP, máscara, gateway rápido
ipconfig /all | Muestra todo (inc. MAC) | ipconfig /all | Ver MAC de la PC, servidor DHCP
arp -a | Tabla MAC ↔ IP | arp -a | Ver qué MACs están en la red
Todos estos comandos se ejecutan en CMD (Símbolo del sistema) de Windows. Abrir: Win+R → escribir cmd → Enter
Regla: si el ping funciona → las capas 1-3 están OK. Si tracert se corta en un salto → el problema está ahí.

## Slide 8
Interpretando el ping
8 / 45
C:\> ping 192.168.0.82
Haciendo ping a 192.168.0.82 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.82: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.82: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.82: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.82: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Cómo leer la respuesta:
Campo | Significado | Valor normal
tiempo=1ms | Cuánto tardó la ida y vuelta | <10ms en red local = excelente
TTL=64 | Saltos de vida restantes | 64 o 128 = conexión directa
bytes=32 | Tamaño del paquete de prueba | 32 bytes por defecto
"Tiempo agotado" | No hubo respuesta | IP incorrecta, cable, o firewall
"Host inalcanzable" | Red diferente o sin gateway | Revisar máscara de subred

## Slide 9
Tracert: trazando la ruta
9 / 45
C:\> tracert 192.168.0.82
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1 ← router
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.82 ← PLC ¡llegó!
Cada línea es un "salto" en la ruta. En una red local simple debería haber 1-2 saltos.
¿Cuándo usar tracert?
Cuando el ping falla y no sabés dónde está el problema.
Si tracert se corta en el salto 1 → problema entre PC y router/switch.
Si tracert llega al router pero no al PLC → problema entre switch y PLC.
En redes industriales simples (todo en el mismo switch), tracert muestra 1 solo salto directo al PLC.

## Slide 10
Switch vs Router: ¿cuál es cuál?
10 / 45
 | Switch | Router
Capa OSI | Capa 2 (Enlace) | Capa 3 (Red)
Trabaja con | Direcciones MAC | Direcciones IP
Función principal | Conectar dispositivos en la MISMA red | Conectar redes DISTINTAS entre sí
Asigna IPs? | NO | SÍ (tiene servidor DHCP)
Tiene WiFi? | NO (solo cable) | SÍ (los domésticos)
NAT / Internet? | NO | SÍ (conecta a internet)
Cantidad puertos | 4, 8, 16, 24, 48... | Generalmente 4 LAN + 1 WAN
Uso industrial | Conectar PLCs, HMIs, PCs | Dar acceso a internet / VPN
Router WiFi doméstico = Router + Switch + Access Point WiFi (3 dispositivos en 1 caja)

## Slide 11
Armando la red del taller
11 / 45
Topología típica para prácticas con PLC:
Router WiFi
192.168.0.1
DHCP para PCs
Acceso internet
Switch
8 puertos
Sin config
Solo conecta
PLC DVP12SE
192.168.0.82
IP estática
Puerto 502
PC Instructor
192.168.0.10
ISPSoft + COMMGR
PC Alumno 1
192.168.0.11
PC Alumno 2
192.168.0.12
WiFi
RJ45

## Slide 12
VLANs: separar redes (conceptual)
12 / 45
En instalaciones industriales es común separar la red de oficina de la red de PLCs por seguridad.
VLAN = Virtual LAN: el switch "divide" sus puertos en redes lógicas separadas.
Ejemplo:
Puertos 1-4 del switch → VLAN 10 (Red Oficina: 192.168.1.x)
Puertos 5-8 del switch → VLAN 20 (Red Industrial: 192.168.0.x)
Los dispositivos de VLAN 10 NO pueden ver los de VLAN 20 (y viceversa).
Esto protege los PLCs de accesos no autorizados desde la red de oficina.
No vamos a configurar VLANs en este curso, pero es importante saber que existen para entender por qué a veces "no veo el PLC" desde mi PC de escritorio.

## Slide 13
Resumen – Redes en profundidad
MAC
Identificador físico único de fábrica – no se cambia
IP
Identificador lógico configurable – debe ser única en la red
DHCP
Asignación automática (PCs) vs Estática (PLCs, siempre)
Privada
192.168.x.x / 10.x.x.x – rangos para redes internas
ping/tracert
Herramientas esenciales de diagnóstico en CMD
Switch
Capa 2: conecta dispositivos en la misma red (por MAC)
Router
Capa 3: conecta redes distintas, asigna IPs, tiene WiFi
Con esto claro, ahora sí podemos entender cómo funciona Modbus TCP sobre esta infraestructura de red.