## Slide 1
Módulo 2
Modbus TCP
Del origen a la práctica
Duración: 3 horas
Historia + Teoría + 6 Ejercicios prácticos graduales
Historia (20 min)
Teoría (40 min)
Ejercicios (120 min)

## Slide 2
Agenda del módulo
2 / 35
Historia de Modbus: origen, evolución, por qué es el estándar
20 min
Arquitectura Master/Slave y modelo de datos
10 min
Funciones Modbus: H03, H06, H10 y mapeo de registros
15 min
Modbus TCP vs RTU: diferencias y estructura de trama
15 min
Ejercicio 1: Primer contacto con ModbusClientX
15 min
Ejercicio 2: Leer entradas reales del PLC
15 min
Ejercicio 3: Escribir valores en registros D
15 min
Ejercicio 4: Leer y escribir simultáneamente
15 min
Ejercicio 5: Simular datos de sensores Line Break
20 min
Ejercicio 6: Comunicación PLC a PLC con DCISoft
20 min

## Slide 3
BLOQUE A
Historia de Modbus (20 min)

## Slide 4
1979: Nace Modbus
4 / 35
En 1979, la empresa Modicon (creadores del primer PLC en 1968) publica Modbus como protocolo de comunicación para sus controladores.
El problema que resolvía:
Hasta ese momento, cada fabricante tenía su propio método de comunicación. No había forma estándar de que un PLC hablara con una computadora, un sensor inteligente o con otro PLC.
La solución:
Un protocolo abierto, simple, sin licencia, que cualquier fabricante pudiera implementar.
Modicon = MOdular DIgital CONtroller. La empresa fue fundada en 1968 por Dick Morley (inventor del PLC) y sus socios. Hoy es parte de Schneider Electric.

## Slide 5
Línea de tiempo de Modbus
5 / 35
1968
Modicon crea el primer PLC (Modicon 084)
1979
Se publica Modbus como protocolo abierto sobre RS-232
1980s
Migración a RS-485: más distancia, multi-drop, industrial
1990s
Miles de dispositivos soportan Modbus RTU. Estándar de facto
1999
Se lanza Modbus TCP: Modbus sobre Ethernet/TCP-IP
2002
Se crea la Modbus Organization (modbus.org)
2004
Schneider Electric libera Modbus al dominio público
Hoy
Sigue siendo el protocolo más usado en automatización industrial

## Slide 6
¿Por qué Modbus se hizo tan popular?
6 / 35
✅ Abierto y gratuito
Sin licencia, sin royalties. Cualquier fabricante puede implementarlo.
✅ Simple
Estructura de mensajes básica: pregunta y respuesta. Fácil de programar.
✅ Flexible
Funciona sobre RS-232, RS-485, Ethernet. Se adapta a cualquier medio físico.
✅ Confiable
CRC de 16 bits para verificar integridad. Usado en ambientes industriales hostiles.
✅ Universal
Soportado por prácticamente todos los SCADA, HMI, PLCs y sensores inteligentes del mercado.
✅ Bien documentado
Especificaciones públicas en modbus.org. Comunidad activa de soporte.

## Slide 7
Primeros dispositivos con Modbus
7 / 35
Los primeros equipos en usar Modbus fueron los PLCs Modicon de la serie 084 y 184, comunicándose por RS-232 con paneles de programación.
Rápidamente se extendió a:
PLCs
Modicon 084/184, Allen-Bradley, Siemens, Delta DVP
SCADA / HMI
Wonderware, iFIX, WinCC, Rapid SCADA
Variadores (VFD)
ABB, Danfoss, Delta VFD, Siemens Micromaster
Sensores inteligentes
Transmisores de presión, caudalímetros, analizadores
Medidores de energía
Schneider PM, Carlo Gavazzi, Eastron SDM
RTU remotas
Unidades de telemetría en gasoductos, oleoductos, agua
En los gasoductos argentinos (como los de TGS/TGN), Modbus es el protocolo principal para los sistemas Line Break como los que fabrica VALBOL.

## Slide 8
Las tres versiones de Modbus
8 / 35
 | Modbus RTU | Modbus ASCII | Modbus TCP
Año | 1979 | 1979 | 1999
Medio físico | RS-232 / RS-485 | RS-232 / RS-485 | Ethernet (TCP/IP)
Formato datos | Binario compacto | Caracteres ASCII | Binario (como RTU)
Velocidad | Hasta 115200 bps | Más lento (texto) | 100 Mbps+
Verificación | CRC 16 bits | LRC | TCP checksum
Distancia | 1200m (RS-485) | 1200m (RS-485) | 100m + switches
Conexiones | 1 master, 247 slaves | 1 master, 247 slaves | Múltiples clientes
Uso actual | Muy común (serie) | Poco común | Estándar Ethernet
En este curso nos enfocamos en Modbus TCP porque el DVP12SE tiene Ethernet integrado. Los conceptos de registros y funciones son iguales en las tres versiones.

## Slide 9
BLOQUE B
Teoría Modbus TCP (40 min)

## Slide 10
Arquitectura Master / Slave (Cliente / Servidor)
10 / 35
En Modbus, siempre hay un dispositivo que PREGUNTA (Master/Cliente) y otro que RESPONDE (Slave/Servidor).
El esclavo NUNCA inicia la comunicación.
MASTER / CLIENTE
(PC, SCADA, HMI)
Pregunta: "Dame D0"
SLAVE / SERVIDOR
(PLC DVP12SE)
Responde: "D0 = 350"
Pedido →
← Respuesta
En nuestro caso: el PLC DVP12SE siempre es el SERVIDOR (esclavo). La PC, SCADA o HMI es el CLIENTE (master) que pide datos.

## Slide 11
Modelo de datos Modbus
11 / 35
Modbus organiza la información en 4 tipos de objetos:
Tipo Modbus | Tamaño | Acceso | Dirección | Equivalente PLC
Coils | 1 bit | Lectura/Escritura | 0xxxx | Y (salidas), M (relés)
Discrete Inputs | 1 bit | Solo lectura | 1xxxx | X (entradas)
Input Registers | 16 bits | Solo lectura | 3xxxx | (registros especiales)
Holding Registers | 16 bits | Lectura/Escritura | 4xxxx | D (registros de datos)
El tipo más usado es Holding Registers (4xxxx) porque corresponde a los registros D del PLC, donde almacenamos valores como presión, temperatura, estados, etc.
Importante: La dirección Modbus 40001 = registro D0 del PLC. La numeración empieza en 1, no en 0.

## Slide 12
Mapeo de registros: PLC Delta → Modbus
12 / 35
Dispositivo PLC | Rango PLC | Dirección Modbus | Función | Tipo
D0 | D0-D4999 | 40001-45000 | H03 / H06 / H10 | Holding Register (R/W)
D0 |  | 40001 |  | D0 = 40001
D100 |  | 40101 |  | D100 = 40101
M0 | M0-M4095 | 00001-04096 | H01 / H05 | Coil (R/W, 1 bit)
Y0 | Y0-Y377 (octal) | 00501-00756 | H01 / H05 | Coil (salida digital)
X0 | X0-X377 (octal) | 10001-10256 | H02 | Discrete Input (solo lectura)
Fórmula rápida: Dirección Modbus = 40001 + número de registro D
Ejemplo: D150 → 40001 + 150 = 40151

## Slide 13
Funciones Modbus principales
13 / 35
Código | Nombre | Acción | Ejemplo práctico
H01 | Read Coils | Leer bits (M, Y) | Leer estado de salidas Y0-Y3
H02 | Read Discrete Inputs | Leer bits solo lectura (X) | Leer sensores X0-X7
H03 | Read Holding Registers | Leer registros D (16 bits) | Leer presión en D0
H05 | Write Single Coil | Escribir 1 bit (M, Y) | Forzar Y0 = ON
H06 | Write Single Register | Escribir 1 registro D | Setear umbral en D100
H10 | Write Multiple Registers | Escribir varios registros D | Cargar config D100-D110
Las funciones H03, H06 y H10 (resaltadas en verde) son las más usadas en el 90% de las aplicaciones industriales. Empezamos por ahí.

## Slide 14
Estructura de una trama Modbus TCP
14 / 35
Cuando un cliente envía un pedido Modbus TCP, la trama tiene esta estructura:
MBAP Header
Transaction ID
Protocol ID
Length
Unit ID
Function
Code
H03, H06,
H10, etc.
Data
Dirección inicio
Cantidad registros
(o valores)
(TCP se
encarga)
Checksum,
retransmisión
Ejemplo: leer 5 registros desde D0
Pedido: [00 01] [00 00] [00 06] [01] [03] [00 00] [00 05]
TxID Proto Len Unit FC03 Dir=0 Cant=5
Respuesta: [00 01] [00 00] [00 0D] [01] [03] [0A] [01 5E] [00 FA] ...
TxID Proto Len Unit FC03 Bytes D0=350 D1=250 ...

## Slide 15
El DVP12SE como servidor Modbus TCP
15 / 35
El PLC viene configurado de fábrica como servidor Modbus TCP. No hay que hacer NADA para habilitarlo.
Características:
Puerto TCP:
502 (estándar Modbus, no se cambia)
Conexiones simultáneas:
Hasta 16 clientes conectados al mismo tiempo
Funciones soportadas:
H01, H02, H03, H05, H06, H10 (todas las principales)
Registros accesibles:
D, M, X, Y, T, C – todo el mapa de memoria del PLC
Latencia típica:
< 10ms para lectura de registros
Seguridad:
IP Filter (firewall básico) configurable en DCISoft

## Slide 16
BLOQUE C
Ejercicios prácticos graduales (120 min)

## Slide 17
Ejercicio 1: Primer contacto con ModbusClientX
17 / 35
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Conectarse al PLC desde ModbusClientX y leer registros.
Duración: 15 min | Dificultad: ⭐
Preparación:
– Abrir ModbusClientX (ya instalado en la PC)
– Configurar: IP = 192.168.0.82, Puerto = 502, Slave ID = 1
Pasos:
1. Click "Connect" → verificar que se conecta sin error
2. Function: Read Holding Registers (FC03)
3. Start Address: 0 (= D0 = Modbus 40001)
4. Quantity: 10 (leer D0 a D9)
5. Click "Read" → observar los valores que aparecen
✅ Completado: Ves 10 valores numéricos leídos del PLC

## Slide 18
Ejercicio 2: Leer entradas reales del PLC
18 / 35
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Leer el estado de las entradas físicas X0-X7 por Modbus.
Duración: 15 min | Dificultad: ⭐⭐
En ISPSoft (programa Ladder):
MOV K8X0 D50 // Copiar estado de X0-X7 a D50
(esto pone el estado binario de las 8 entradas en un solo registro D)
En ModbusClientX:
1. FC03 → Start: 50 → Quantity: 1 (leer D50)
2. Activar una entrada física del PLC (ej: puentear X0)
3. Volver a leer D50 → el valor debe haber cambiado
4. Identificar qué bit cambió (X0 = bit 0, X1 = bit 1, etc.)
✅ Completado: Podés leer el estado real de los sensores del PLC en forma remota

## Slide 19
Ejercicio 3: Escribir valores en registros D
19 / 35
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Escribir valores desde la PC al PLC usando Modbus.
Duración: 15 min | Dificultad: ⭐⭐
En ModbusClientX:
1. Function: Write Single Register (FC06)
2. Address: 100 (= D100)
3. Value: 999
4. Click "Write" → verificar que no hay error
Verificación en ISPSoft:
5. Activar Monitor Mode (F8) → buscar D100
6. Verificar que D100 = 999
7. Repetir: escribir D101 = 500, D102 = 250 desde ModbusClientX
8. Verificar todos los valores en ISPSoft
✅ Completado: Podés enviar datos desde una PC al PLC remotamente

## Slide 20
Ejercicio 4: Leer y escribir simultáneamente
20 / 35
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Combinar lectura y escritura en un flujo continuo.
Duración: 15 min | Dificultad: ⭐⭐⭐
Programa Ladder (cargar y descargar al PLC):
// D0 = contador que incrementa cada segundo
TMR T0 K10 // Timer 1 segundo
T0 INC D0 // Incrementar D0
T0 RST T0 // Reset timer
// D100 = umbral (lo escribe la PC remotamente)
CMP D0 D100 M10 // M10=ON si D0 >= D100
En ModbusClientX:
1. FC03: leer D0 repetidamente → ver el contador subiendo
2. FC06: escribir D100 = 50 (umbral)
3. Observar: cuando D0 llega a 50, M10 se activa
4. Cambiar D100 a 100 y ver cómo cambia el comportamiento

## Slide 21
Ejercicio 5: Simular datos Line Break
21 / 35
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Crear un programa que simule un tablero Line Break y leerlo por Modbus.
Duración: 20 min | Dificultad: ⭐⭐⭐⭐
Mapa de registros del tablero simulado:
Registro | Variable | Rango | Modbus
D0 | Presión sensor 1 | 0-1000 (x0.1 bar) | 40001
D1 | Presión sensor 2 | 0-1000 | 40002
D2 | Presión sensor 3 | 0-1000 | 40003
D10 | Estado válvula | 0=Cerrada 1=Abierta 2=Transición | 40011
D11 | Modo operación | 0=Manual 1=Automático | 40012
D20 | Alarmas activas | Bitfield (bit0=baja P, bit1=alta P...) | 40021
Programar en Ladder: simular valores variables con temporizadores y leer todo desde ModbusClientX.

## Slide 22
Ejercicio 6: Data Exchange PLC a PLC (DCISoft)
22 / 35
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Configurar intercambio automático de datos entre PLCs con DCISoft.
Duración: 20 min | Dificultad: ⭐⭐⭐⭐
Si hay 2 PLCs disponibles:
1. Abrir DCISoft → Conectar al PLC Master
2. Data Exchange → Enable: Always Enable
3. Agregar Slave: ID=2, IP del segundo PLC
4. Lectura: D0-D9 del Slave → D200-D209 del Master
5. Escritura: D100-D109 del Master → D100-D109 del Slave
6. Apply → verificar en Monitor Mode que los datos fluyen
Si hay 1 solo PLC:
Usar ModbusClientX como "esclavo virtual" – el PLC lee/escribe contra la PC.
✅ Completado: Datos fluyendo automáticamente entre dispositivos sin intervención manual

## Slide 23
BLOQUE D
Repaso, preguntas y cierre

## Slide 24
Resumen: lo que aprendimos de Modbus TCP
24 / 35
Origen
Creado en 1979 por Modicon. Estándar abierto, gratuito, el más usado
Arquitectura
Master pregunta, Slave responde. PLC = Servidor (puerto 502)
Registros
D=Holding (4xxxx), M/Y=Coils (0xxxx), X=Discrete (1xxxx)
Funciones
H03=Leer, H06=Escribir 1, H10=Escribir varios
Fórmula
Dir. Modbus = 40001 + número de D (D100 = 40101)
Data Exchange
DCISoft configura intercambio automático PLC a PLC

## Slide 25
Preguntas de verificación
25 / 35
1
¿Qué empresa creó Modbus y en qué año?
2
¿Qué diferencia hay entre Master y Slave?
3
¿En qué puerto TCP escucha el PLC como servidor Modbus?
4
¿Qué función Modbus uso para LEER registros D?
5
¿A qué dirección Modbus corresponde el registro D200?
6
¿Puedo escribir en las entradas X del PLC por Modbus?
7
¿Qué herramienta uso para configurar Data Exchange entre PLCs?
8
¿Cuántas conexiones simultáneas soporta el DVP12SE?

## Slide 26
Respuestas
26 / 35
1.
Modicon, 1979
(ahora parte de Schneider Electric)
2.
Master pregunta, Slave responde
(el PLC es siempre el Slave/Servidor)
3.
Puerto 502
(estándar Modbus TCP, no se cambia)
4.
H03 (Read Holding Registers)
(FC03 en ModbusClientX)
5.
40201
(40001 + 200 = 40201)
6.
No, X son solo lectura
(Discrete Inputs, función H02)
7.
DCISoft
(Data Exchange con Master/Slave)
8.
16 clientes
(simultáneamente)

## Slide 27
Módulo 2 completado
¡Buen trabajo!
Próximo módulo: Socket TCP – SOCKSND / SOCKRCV
Comunicación en formato libre para aplicaciones custom
Break de 15 minutos