## Slide 1
Módulo 2 – Programas Ladder
Modbus TCP
Diagramas Ladder para cada ejercicio
Guía visual para el instructor
Cada slide = un programa para armar en ISPSoft

## Slide 2
Cómo leer los diagramas Ladder
2 / 22
││ ││
││───[ M1002 ]────────[ MOV K100 D0 ]───││
││ contacto NA instrucción ││
││ ││
││ = Rieles de alimentación (siempre presentes)
[ M1002 ] = Contacto NA del bit M1002 (pulso inicial del PLC)
[/ X0 ] = Contacto NC (normalmente cerrado, conduce cuando X0=OFF)
[ MOV K100 D0 ] = Instrucción: mover valor 100 al registro D0
El flujo va de izquierda a derecha. Si el contacto está cerrado (ON), la instrucción se ejecuta.
Bits especiales del DVP12SE:
M1000 = siempre ON (se ejecuta cada scan del PLC)
M1002 = pulso de un solo scan al encender el PLC (inicialización)

## Slide 3
EJERCICIO 1
Valores fijos para lectura Modbus (⭐)

## Slide 4
Ej.1 – Programa Ladder: cargar valores en D0-D4
4 / 22
// EJERCICIO 1: Valores fijos para lectura Modbus
// M1002 = pulso de inicialización (1 scan)
Rung 1: ││──[ M1002 ]───[ MOV K100 D0 ]──││ Temp = 100
Rung 2: ││──[ M1002 ]───[ MOV K250 D1 ]──││ Presión = 250
Rung 3: ││──[ M1002 ]───[ MOV K75 D2 ]──││ Humedad = 75
Rung 4: ││──[ M1002 ]───[ MOV K1 D3 ]──││ Estado = 1 (OK)
Rung 5: ││──[ M1002 ]───[ MOV K500 D4 ]──││ Caudal = 500
Rung 6: ││─────────────[ END ]──││
Verificación en ModbusClientX:
FC03 | Start: 0 | Quantity: 5 → Resultado: 100, 250, 75, 1, 500
D0=40001 D1=40002 D2=40003 D3=40004 D4=40005

## Slide 5
EJERCICIO 2
Leer entradas reales X0-X7 (⭐⭐)

## Slide 6
Ej.2 – Ladder: copiar entradas a registros D
6 / 22
// EJERCICIO 2: Leer estado de entradas X0-X7 por Modbus
// Agregar ANTES del END del ejercicio 1
Rung 7: ││──[ M1000 ]───[ MOV K8X0 D50 ]──││ 8 bits X0-X7 → D50
// K8X0 = tomar 8 bits desde X0 como número
// Si X0+X2 ON: D50 = 5 (binario 00000101)
Rung 8: ││──[ M1000 ]───[ ZRST D51 D58 ]──││ Limpiar D51-D58
Rung 9: ││──[ X0 ]────[ MOV K1 D51 ]──││ X0 → D51
Rung 10: ││──[ X1 ]────[ MOV K1 D52 ]──││ X1 → D52
Rung 11: ││──[ X2 ]────[ MOV K1 D53 ]──││ X2 → D53
Rung 12: ││──[ X3 ]────[ MOV K1 D54 ]──││ X3 → D54
Rung 13: ││──[ X4 ]────[ MOV K1 D55 ]──││ X4 → D55
Rung 14: ││──[ X5 ]────[ MOV K1 D56 ]──││ X5 → D56
Rung 15: ││──[ X6 ]────[ MOV K1 D57 ]──││ X6 → D57
Rung 16: ││──[ X7 ]────[ MOV K1 D58 ]──││ X7 → D58
FC03 | Start: 50 | Qty: 9 → D50=estado binario, D51-D58=cada entrada individual

## Slide 7
Ej.3 – Escribir registros (sin Ladder adicional)
7 / 22
NO REQUIERE PROGRAMA LADDER ADICIONAL
Los registros D del PLC se pueden escribir directamente por Modbus sin código especial.
Pasos en ModbusClientX:
1. FC06 (Write Single): Address=100, Value=999 → D100=999
2. FC06: Address=101, Value=500 → D101=500
3. FC10 (Write Multi): Address=200, Qty=3, Values=111,222,333
4. Verificar en ISPSoft Monitor Mode (F8)
⚠ Importante: usar registros D que el programa Ladder NO esté escribiendo (D100+ están libres). Si el programa hace MOV a D100 cada scan, el valor Modbus se pisa.

## Slide 8
EJERCICIO 4
Contador con umbral remoto (⭐⭐⭐)

## Slide 9
Ej.4 – Ladder: contador + comparación + alarma
9 / 22
// EJERCICIO 4: Contador con umbral remoto
// D0=contador D100=umbral(PC) D10=estado Y0=alarma
Rung 1: ││──[ M1002 ]───[ MOV K50 D100]──││ Umbral ini=50
Rung 2: ││──[ M1000 ]───[ TMR T0 K10 ]──││ Timer 1 seg
Rung 3: ││──[ T0 ]────[ INC D0 ]──││ D0 = D0 + 1
││──[ T0 ]────[ RST T0 ]──││ Reset timer
Rung 4: ││──[ M1000 ]───[ CMP D0 D100 ]──││ M10=mayor
// CMP: M10=D0>D100 M11=D0=D100 M12=D0<D100
Rung 5: ││──[ M10 ]─┬───[ SET Y0 ]──││ Alarma ON
││──[ M11 ]─┘ ││ (OR: >= )
Rung 6: ││──[ Y0 ]────[ MOV K1 D10 ]──││ D10=1 alarma
││──[/ Y0 ]────[ MOV K0 D10 ]──││ D10=0 normal
││─────────────[ END ]──││

## Slide 10
Ej.4 – Prueba interactiva paso a paso
10 / 22
Desde ModbusClientX:
1. FC03, Addr=0, Qty=1 → Leer D0 varias veces → sube 1/seg
2. FC03, Addr=100, Qty=1 → D100=50 (umbral por defecto)
3. Esperar que D0 llegue a 50...
4. FC03, Addr=10, Qty=1 → D10 cambia a 1 = ¡ALARMA!
5. FC06, Addr=100, Value=200 → Subir umbral a 200
La alarma deja de activarse hasta que D0 llegue a 200
6. FC06, Addr=100, Value=10 → Umbral bajo
La alarma se activa enseguida
✅ Concepto clave: El PLC genera datos, la PC controla el comportamiento remotamente. Esto es la base de un SCADA.

## Slide 11
EJERCICIO 5
Simulador Line Break (⭐⭐⭐⭐)

## Slide 12
Ej.5 – Mapa de registros del tablero
12 / 22
Reg | Modbus | Variable | Rango / Nota
D0 | 40001 | Presión sensor 1 | 0-1000 (x0.1 bar)
D1 | 40002 | Presión sensor 2 | 0-1000 (x0.1 bar)
D2 | 40003 | Presión sensor 3 | 0-1000 (x0.1 bar)
D10 | 40011 | Estado válvula | 0=Cerr 1=Abierta 2=Trans
D11 | 40012 | Modo operación | 0=Manual 1=Automático
D12 | 40013 | Contador ciclos | Incrementa cada 0.5s
D20 | 40021 | Alarmas (bitfield) | bit0=bajaP bit1=altaP
D100 | 40101 | Umbral baja P | ESCRIBIBLE desde PC
D101 | 40102 | Umbral alta P | ESCRIBIBLE desde PC
D100-D101 son escribibles por Modbus (FC06) para configurar umbrales remotamente.

## Slide 13
Ej.5 – Ladder: inicialización + variación de presión
13 / 22
// EJERCICIO 5: SIMULADOR LINE BREAK
// Parte 1: Inicialización y variación de presión
// === INICIALIZACIÓN (M1002 = primer scan) ===
R1: ││──[ M1002 ]──[ MOV K500 D0 ]──││ P1 = 50.0 bar
R2: ││──[ M1002 ]──[ MOV K480 D1 ]──││ P2 = 48.0 bar
R3: ││──[ M1002 ]──[ MOV K510 D2 ]──││ P3 = 51.0 bar
R4: ││──[ M1002 ]──[ MOV K1 D10 ]──││ Válvula abierta
R5: ││──[ M1002 ]──[ MOV K1 D11 ]──││ Modo automático
R6: ││──[ M1002 ]──[ MOV K200 D100]──││ Umbral baja=20bar
R7: ││──[ M1002 ]──[ MOV K800 D101]──││ Umbral alta=80bar
// === VARIACIÓN DE PRESIÓN (cada 0.5 seg) ===
R8: ││──[ M1000 ]──[ TMR T1 K5 ]──││ Timer 0.5s
R9: ││──[ T1 ]───[ ADD D0 K3 D0 ]──││ P1 sube +0.3 bar
R10: ││──[ T1 ]───[ SUB D1 K2 D1 ]──││ P2 baja -0.2 bar
R11: ││──[ T1 ]───[ INC D12 ]──││ Contador ciclos
R12: ││──[ T1 ]───[ RST T1 ]──││ Reset timer

## Slide 14
Ej.5 – Ladder: evaluación de alarmas
14 / 22
// Parte 2: Evaluación de alarmas y empaquetado
// === ALARMA BAJA PRESIÓN ===
R13: ││──[ M1000 ]──[ CMP D1 D100 ]──││ Comparar P2 vs umbral baja
// M10=D1>D100 M11=D1=D100 M12=D1<D100
R14: ││──[ M12 ]───[ SET M100 ]──││ Si P2 < umbral → alarma baja
// === ALARMA ALTA PRESIÓN ===
R15: ││──[ M1000 ]──[ CMP D0 D101 ]──││ Comparar P1 vs umbral alta
R16: ││──[ M10 ]───[ SET M101 ]──││ Si P1 > umbral → alarma alta
// === EMPAQUETAR ALARMAS EN D20 ===
R17: ││──[ M1000 ]──[ MOV K2M100 D20 ]──││ 2 bits M100-M101 → D20
// D20: bit0=M100(bajaP) bit1=M101(altaP)
// D20=0: normal D20=1: baja D20=2: alta D20=3: ambas
R18: ││─────────────[ END ]──││
Prueba: FC03 Addr=20 Qty=1 → D20=0 (normal), esperar a que P2 baje del umbral → D20=1 (alarma baja P)
FC06 Addr=100 Value=450 → subir umbral → alarma se activa antes

## Slide 15
EJERCICIO 6
Data Exchange PLC a PLC (⭐⭐⭐⭐)

## Slide 16
Ej.6 – Configuración en DCISoft (sin Ladder)
16 / 22
CONFIGURACIÓN EN DCISoft – NO REQUIERE PROGRAMA LADDER
1. DCISoft → Tools → Communication Setting → Ethernet
2. Auto Search → encontrar PLC Master
3. Data Exchange → Enable: Always Enable
4. Slave: ID=2, IP del segundo PLC (o PC)
5. Lectura (←): D0-D9 Slave → D200-D209 Master
6. Escritura (→): D100-D109 Master → D100-D109 Slave
7. Apply → descargar al PLC
✅ Verificar: ISPSoft Monitor Mode → D200-D209 del Master se actualizan solos con datos del Slave

## Slide 17
Resumen: programas Ladder del Módulo 2
17 / 22
Ejercicio | Instrucciones Ladder usadas | Registros clave | Función Modbus
1: Valores fijos | MOV | D0-D4 | FC03 (leer)
2: Entradas | MOV, ZRST, K8X0 | D50-D58, X0-X7 | FC03 (leer)
3: Escribir | (ninguna) | D100+ | FC06, FC10 (escribir)
4: Contador | MOV,TMR,INC,RST,CMP,SET | D0,D10,D100,Y0 | FC03+FC06
5: Line Break | MOV,TMR,ADD,SUB,INC,CMP,SET | D0-2,D10-12,D20,D100-1 | FC03+FC06
6: PLC a PLC | (DCISoft config) | D200-209 | Automático
Progreso de complejidad:
Ej.1: solo MOV (1 instrucción) → Ej.5: MOV+TMR+ADD+SUB+CMP+SET (6 instrucciones combinadas)
Cada ejercicio construye sobre el anterior. Si un alumno se pierde, puede volver al ejercicio previo como base.

## Slide 18
Material complementario
Este PPTX es la guía visual del instructor.
Documentos complementarios:
✅ Guia_Practica_Modulo2_Modbus.docx
Para entregar a los alumnos (ejercicios + diagramas + tablas)
✅ Cheatsheet_Modbus_TCP.pdf
Referencia rápida de 1 página (imprimir para cada alumno)
✅ Modulo2_Modbus_TCP.pptx
Presentación teórica (historia + conceptos + arquitectura)