GUÍA PRÁCTICA – MÓDULO 2

Modbus TCP – PLC Delta DVP12SE11R

6 ejercicios graduales con diagramas Ladder completos

# Antes de empezar

Verificar que tenés todo listo:

☐ PLC DVP12SE11R encendido y conectado a la red (IP: 192.168.0.82)

☐ PC conectada a la misma red (IP: 192.168.0.xx)

☐ Ping exitoso: CMD → ping 192.168.0.82

☐ COMMGR corriendo con driver Ethernet (IP: 192.168.0.82, Puerto: 502)

☐ ISPSoft abierto y conectado al PLC

☐ ModbusClientX instalado

⚠ Si alguno falla, revisar el Módulo 1 antes de continuar.

## Cómo leer los diagramas Ladder de esta guía

// Ejemplo de lectura de un diagrama Ladder:

││                                         ││

││  ───[ M1002 ]─────[  MOV  K100  D0  ]──  ││

││   contacto           instrucción          ││

││                                         ││

││ = rieles de alimentación (siempre presentes)

[ M1002 ] = contacto NA del bit M1002 (pulso inicial del PLC)

[  MOV  K100  D0  ] = instrucción: mover el valor 100 al registro D0

El flujo va de izquierda a derecha.

Si el contacto está cerrado (ON), la instrucción se ejecuta.

# Ejercicio 1: Primer contacto con ModbusClientX

Objetivo: Conectarse al PLC y leer registros D por Modbus TCP.

Duración: 15 minutos  |  Dificultad: ⭐

## Programa Ladder – Cargar valores fijos

En ISPSoft, crear un proyecto nuevo (DVP-12SE) y armar este programa:

// EJERCICIO 1: Valores fijos para lectura Modbus

// M1002 = pulso de un scan al encender el PLC

Rung 1:

││                                              ││

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K100   D0  ]───││

││   pulso ini          Temperatura = 100       ││

Rung 2:

││                                              ││

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K250   D1  ]───││

││   pulso ini          Presión = 250          ││

Rung 3:

││                                              ││

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K75    D2  ]───││

││   pulso ini          Humedad = 75           ││

Rung 4:

││                                              ││

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K1     D3  ]───││

││   pulso ini          Estado = 1 (OK)        ││

Rung 5:

││                                              ││

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K500   D4  ]───││

││   pulso ini          Caudal = 500           ││

Rung 6:

││                                              ││

││──────────────────[       END        ]───││

││                                              ││

Compilar (F5) → Descargar al PLC (F7) → Poner en RUN

## Prueba en ModbusClientX

- Abrir ModbusClientX → IP=192.168.0.82, Port=502, Slave ID=1 → Connect

- Function: 03 (Read Holding Registers)

- Start Address: 0  (D0 = Modbus 40001)

- Quantity: 5

- Click "Read"

✅ Resultado esperado: Valores leídos: 100, 250, 75, 1, 500. Coinciden con lo cargado en el programa.

| Registro PLC | Dir. Modbus | Valor cargado | Valor leído |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 40001 | 100 | ________ |
| D1 | 40002 | 250 | ________ |
| D2 | 40003 | 75 | ________ |
| D3 | 40004 | 1 | ________ |
| D4 | 40005 | 500 | ________ |

# Ejercicio 2: Leer entradas reales del PLC

Objetivo: Leer el estado de las entradas físicas X0-X7 por Modbus.

Duración: 15 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐

## Programa Ladder – Copiar entradas a registros D

Agregar estos renglones al programa del Ejercicio 1 (antes del END):

// EJERCICIO 2: Leer estado de entradas X0-X7

// M1000 = bit siempre ON (se ejecuta cada scan)

Rung 7: Copiar todas las entradas como valor binario

││                                              ││

││───[ M1000 ]───────[  MOV  K8X0   D50  ]───││

││   siempre ON        8 bits desde X0 a D50   ││

// K8X0 significa: tomar 8 bits empezando en X0

// Si X0=ON y X2=ON: D50 = 5 (binario 00000101)

Rung 8: Limpiar registros individuales cada scan

││                                              ││

││───[ M1000 ]───────[ ZRST  D51    D58  ]───││

││   siempre ON        poner D51-D58 en cero   ││

Rung 9-16: Copiar cada entrada por separado

││                                              ││

││───[  X0  ]────────[  MOV   K1    D51  ]───││

││   entrada 0          si X0=ON, D51=1        ││

││                                              ││

││───[  X1  ]────────[  MOV   K1    D52  ]───││

││   entrada 1          si X1=ON, D52=1        ││

││                                              ││

││───[  X2  ]────────[  MOV   K1    D53  ]───││

││───[  X3  ]────────[  MOV   K1    D54  ]───││

││───[  X4  ]────────[  MOV   K1    D55  ]───││

││───[  X5  ]────────[  MOV   K1    D56  ]───││

││───[  X6  ]────────[  MOV   K1    D57  ]───││

││───[  X7  ]────────[  MOV   K1    D58  ]───││

││                                              ││

## Prueba

- Descargar programa actualizado al PLC

- ModbusClientX: FC03, Start=50, Quantity=9 → Read

- Activar X0 físicamente (puentear con cable a COM) → Leer de nuevo

- D50 cambió, D51=1

- Desactivar X0, activar X3 → D50 cambia, D54=1

✅ Resultado esperado: Cada entrada física se refleja en un registro D leíble por Modbus remotamente.

# Ejercicio 3: Escribir valores en registros D

Objetivo: Escribir valores desde la PC al PLC usando Modbus FC06 y FC10.

Duración: 15 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐

## No requiere Ladder adicional

Los registros D se pueden escribir por Modbus directamente. Solo hay que asegurarse de que el programa Ladder no esté pisando esos registros.

⚠ Usar registros D100 en adelante para escritura remota (D0-D58 ya están usados por los ejercicios 1 y 2).

## Pasos en ModbusClientX

- FC06 (Write Single Register): Address=100, Value=999 → Write

- ISPSoft Monitor Mode (F8): buscar D100 → debe mostrar 999

- FC06: Address=101, Value=500 → Write → verificar D101=500

- FC06: Address=102, Value=250 → Write → verificar D102=250

- FC10 (Write Multiple): Address=200, Quantity=3, Values=111,222,333

- Verificar en ISPSoft: D200=111, D201=222, D202=333

✅ Resultado esperado: Podés enviar valores individuales (FC06) y múltiples (FC10) desde la PC al PLC.

# Ejercicio 4: Leer y escribir simultáneamente

Objetivo: Programa interactivo: el PLC genera datos, la PC controla el umbral.

Duración: 15 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐⭐

## Programa Ladder – Contador con umbral remoto

Crear un proyecto nuevo con este programa completo:

// EJERCICIO 4: Contador con umbral remoto

// D0 = contador (sube cada 1 seg)

// D100 = umbral (lo escribe la PC por Modbus)

// D10 = estado alarma (1=activa, 0=normal)

// Y0 = salida de alarma

Rung 1: Inicialización (umbral por defecto = 50)

││                                              ││

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K50   D100 ]───││

││   pulso ini          umbral = 50            ││

Rung 2: Timer de 1 segundo

││                                              ││

││───[ M1000 ]───────[  TMR   T0    K10  ]───││

││   siempre ON        T0 cuenta hasta 1 seg   ││

Rung 3: Incrementar contador y resetear timer

││                                              ││

││───[  T0  ]────────[  INC   D0         ]───││

││   timer llegó        D0 = D0 + 1             ││

││                                              ││

││───[  T0  ]────────[  RST   T0         ]───││

││   timer llegó        resetear para recontar   ││

Rung 4: Comparar D0 con umbral D100

││                                              ││

││───[ M1000 ]───────[  CMP   D0    D100 ]───││

││   siempre ON        M10=D0>D100             ││

││                      M11=D0=D100             ││

││                      M12=D0<D100             ││

Rung 5: Si D0 >= umbral → activar alarma Y0

││                                              ││

││───[ M10  ]───┬─────[  SET   Y0         ]───││

││   D0 > D100 │       activar salida alarma   ││

││            │                                ││

││───[ M11  ]──┘                                ││

││   D0 = D100 (OR)                            ││

Rung 6: Guardar estado alarma en D10 para Modbus

││                                              ││

││───[  Y0  ]────────[  MOV   K1    D10  ]───││

││   alarma ON         D10 = 1                 ││

││                                              ││

││───[/ Y0  ]────────[  MOV   K0    D10  ]───││

││   alarma OFF (NC)   D10 = 0                 ││

││──────────────────[       END        ]───││

## Prueba interactiva

- FC03: Address=0, Qty=1 → leer D0 varias veces → ver cómo sube 1 por segundo

- FC03: Address=100, Qty=1 → D100 debe ser 50 (umbral por defecto)

- Esperar a que D0 llegue a 50 → FC03: Address=10, Qty=1 → D10 cambia a 1 (alarma!)

- FC06: Address=100, Value=200 → cambiar umbral a 200

- La alarma deja de activarse hasta que D0 llegue a 200

- FC06: Address=100, Value=10 → umbral bajo → alarma se activa rápido

✅ Resultado esperado: El PLC genera datos y la PC controla el comportamiento remotamente. Base de un sistema SCADA.

# Ejercicio 5: Simular tablero Line Break

Objetivo: Sistema Line Break completo con presiones variables y alarmas leíbles por Modbus.

Duración: 20 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐⭐⭐

## Mapa de registros del tablero

| Reg. | Modbus | Variable | Rango | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 40001 | Presión sensor 1 | 0-1000 | x0.1 bar |
| D1 | 40002 | Presión sensor 2 | 0-1000 | x0.1 bar |
| D2 | 40003 | Presión sensor 3 | 0-1000 | x0.1 bar |
| D10 | 40011 | Estado válvula | 0/1/2 | 0=Cerr 1=Abiert 2=Trans |
| D11 | 40012 | Modo operación | 0/1 | 0=Manual 1=Auto |
| D12 | 40013 | Contador ciclos | 0-65535 | ciclos acumulados |
| D20 | 40021 | Alarmas (bitfield) | bits | b0=bajaP b1=altaP |
| D100 | 40101 | Umbral baja P | 0-1000 | ESCRIBIBLE por Modbus |
| D101 | 40102 | Umbral alta P | 0-1000 | ESCRIBIBLE por Modbus |

## Programa Ladder completo

// EJERCICIO 5: SIMULADOR LINE BREAK COMPLETO

Rung 1-6: Inicialización

││                                              ││

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K500  D0   ]───││  P1=50.0 bar

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K480  D1   ]───││  P2=48.0 bar

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K510  D2   ]───││  P3=51.0 bar

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K1    D10  ]───││  Válvula abierta

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K1    D11  ]───││  Modo automático

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K200  D100 ]───││  Umbral baja=20 bar

││───[ M1002 ]───────[  MOV   K800  D101 ]───││  Umbral alta=80 bar

Rung 7-9: Simular variación de presión (cada 0.5s)

││                                              ││

││───[ M1000 ]───────[  TMR   T1    K5   ]───││  Timer 0.5s

││                                              ││

││───[  T1  ]────────[  ADD  D0  K3  D0  ]───││  P1 sube +0.3

││───[  T1  ]────────[  SUB  D1  K2  D1  ]───││  P2 baja -0.2

││───[  T1  ]────────[  INC  D12        ]───││  Contador ciclos

││───[  T1  ]────────[  RST  T1         ]───││  Reset timer

Rung 10-11: Evaluar alarmas

││                                              ││

││───[ M1000 ]───────[  CMP  D1    D100  ]───││  P2 vs baja

││───[ M12  ]────────[  SET  M100        ]───││  M100=alarma baja P

││                                              ││

││───[ M1000 ]───────[  CMP  D0    D101  ]───││  P1 vs alta

││───[ M10  ]────────[  SET  M101        ]───││  M101=alarma alta P

Rung 12: Empaquetar alarmas en D20

││                                              ││

││───[ M1000 ]───────[ MOV  K2M100  D20  ]───││

││                  2 bits desde M100 a D20     ││

││                  D20 bit0=M100 bit1=M101     ││

││──────────────────[       END        ]───││

## Prueba desde ModbusClientX

- FC03: Address=0, Qty=3 → leer presiones → ver cómo varían

- FC03: Address=10, Qty=3 → válvula + modo + ciclos

- FC03: Address=20, Qty=1 → alarmas (0=normal, 1=bajaP, 2=altaP, 3=ambas)

- FC06: Address=100, Value=450 → subir umbral baja P a 45 bar → ver alarma activarse

- FC06: Address=101, Value=600 → bajar umbral alta P a 60 bar → ver alarma activarse antes

✅ Resultado esperado: Sistema Line Break completo: presiones variables, alarmas evaluadas, umbrales configurables remotamente por Modbus.

# Ejercicio 6: Data Exchange PLC a PLC

Objetivo: Configurar intercambio automático de datos con DCISoft.

Duración: 20 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐⭐⭐

Este ejercicio no requiere Ladder adicional – la configuración se hace completamente desde DCISoft.

## Pasos en DCISoft

- Abrir DCISoft → Tools → Communication Setting → Ethernet

- Click "Auto Search" → encontrar el PLC Master

- Ir a la sección Data Exchange

- Enable Condition: Always Enable

- Agregar Slave: ID=2, IP del segundo PLC (o IP de la PC como simulador)

- Configurar lectura (←): D0-D9 del Slave → D200-D209 del Master

- Configurar escritura (→): D100-D109 del Master → D100-D109 del Slave

- Click Apply → descargar configuración al PLC

- Verificar en ISPSoft Monitor Mode que los registros D200-D209 se actualizan solos

✅ Resultado esperado: Datos fluyendo entre dispositivos sin intervención manual. Base de sistemas distribuidos Line Break en gasoductos.

VALBOL – Válvulas Worcester de Argentina S.A.

Guía Práctica Módulo 2 – Modbus TCP – Con diagramas Ladder