## Slide 1
Módulo 3 – Diagramas Ladder
Socket TCP
Programas Ladder para cada ejercicio

## Slide 2
Ej.2 – Ladder: cargar IP + datos + SOCKSND
2 / 12
// EJERCICIO 2: Primer envío Socket TCP
// Cargar IP destino: 192.168.0.10 (cambiar último octeto)
R1: ││──[ M1002 ]──[ MOV K192 D200 ]──││
R2: ││──[ M1002 ]──[ MOV K168 D201 ]──││
R3: ││──[ M1002 ]──[ MOV K0 D202 ]──││
R4: ││──[ M1002 ]──[ MOV K10 D203 ]──││ ← Tu PC
// Cargar datos a enviar
R5: ││──[ M1002 ]──[ MOV K350 D100 ]──││ Presión
R6: ││──[ M1002 ]──[ MOV K220 D101 ]──││ Temperatura
R7: ││──[ M1002 ]──[ MOV K1 D102 ]──││ Estado
// Enviar al presionar X0
R8: ││──[ X0 ]───[ SOCKSND K1 D100 K3 K10000 D200 ]──││
// sock# datos cant puerto IP
R9: ││───────────[ END ]──││

## Slide 3
Ej.3 – Ladder: envío periódico con timer
3 / 12
// EJERCICIO 3: Envío automático cada 5 segundos
// Reemplazar Rung 8 del ejercicio 2
// IP y datos: igual que ejercicio 2 (R1-R7)
R8: ││──[ M1000 ]──[ TMR T0 K50 ]──││ Timer 5 seg
R9: ││──[ T0 ]───[ SOCKSND K1 D100 K3 K10000 D200 ]──││
// Envia D100-D102 al listener
R10: ││──[ T0 ]───[ INC D100 ]──││ Presión +1
R11: ││──[ T0 ]───[ RST T0 ]──││ Reset timer
R12: ││───────────[ END ]──││
✅ Hercules recibe datos nuevos cada 5 seg, con presión subiendo.

## Slide 4
Ej.4 – Ladder: recibir datos con SOCKRCV
4 / 12
// EJERCICIO 4: Recibir datos desde la PC
// El PLC escucha en puerto 10000
R1: ││──[ M1000 ]──[ SOCKRCV K1 D300 K5 K10000 D200 ]──││
// sock# dest cant puerto IP
// Guarda datos recibidos en D300-D304
// Verificar si llegó algo (D300 > 0)
R2: ││──[ M1000 ]──[ CMP D300 K0 ]──││
// M10=D300>0 M11=D300=0 M12=D300<0
R3: ││──[ M10 ]───[ SET Y0 ]──││ LED indicador
R4: ││───────────[ END ]──││
En Hercules (como cliente): conectar a IP del PLC:10000 y enviar datos.

## Slide 5
Ej.5 – Ladder: inicialización del reporte Line Break
5 / 12
// EJERCICIO 5: REPORTE LINE BREAK COMPLETO
// Parte 1: Inicialización
// IP destino
R1: ││──[ M1002 ]──[ MOV K192 D200 ]──││
R2: ││──[ M1002 ]──[ MOV K168 D201 ]──││
R3: ││──[ M1002 ]──[ MOV K0 D202 ]──││
R4: ││──[ M1002 ]──[ MOV K10 D203 ]──││
// Datos iniciales simulados
R5: ││──[ M1002 ]──[ MOV K500 D100 ]──││ P1=50.0 bar
R6: ││──[ M1002 ]──[ MOV K480 D101 ]──││ P2=48.0 bar
R7: ││──[ M1002 ]──[ MOV K510 D102 ]──││ P3=51.0 bar
R8: ││──[ M1002 ]──[ MOV K0 D103 ]──││ Ciclos=0
R9: ││──[ M1002 ]──[ MOV K1 D104 ]──││ Válv=abierta
R10: ││──[ M1002 ]──[ MOV K1 D105 ]──││ Modo=auto
R11: ││──[ M1002 ]──[ MOV K0 D106 ]──││ Alarmas=0
R12: ││──[ M1002 ]──[ MOV K0 D107 ]──││ Reporte=0

## Slide 6
Ej.5 – Ladder: variación de datos + envío
6 / 12
// Parte 2: Simular variación y enviar cada 5 seg
// Timer 5 segundos
R13: ││──[ M1000 ]──[ TMR T0 K50 ]──││ Timer 5s
// Cuando T0 llega: modificar datos + enviar
R14: ││──[ T0 ]───[ ADD D100 K3 D100 ]──││ P1 +0.3
R15: ││──[ T0 ]───[ SUB D101 K2 D101 ]──││ P2 -0.2
R16: ││──[ T0 ]───[ INC D103 ]──││ Ciclos+1
R17: ││──[ T0 ]───[ INC D107 ]──││ Reporte+1
// ENVIAR 8 registros D100-D107
R18: ││──[ T0 ]───[ SOCKSND K1 D100 K8 K10000 D200 ]──││
R19: ││──[ T0 ]───[ RST T0 ]──││ Reset
R20: ││───────────[ END ]──││
✅ Hercules recibe 8 valores cada 5 seg = telemetría Line Break por Socket TCP.

## Slide 7
Resumen: instrucciones Ladder del Módulo 3
7 / 12
Ejercicio | Instrucciones | Registros | Modbus
1: Hercules | (ninguna) | — | —
2: Primer SOCKSND | MOV, SOCKSND | D100-D102, D200-D203 | Puerto 10000
3: Periódico | + TMR, INC, RST | + T0 | Cada 5 seg
4: SOCKRCV | SOCKRCV, CMP, SET | D300-D304, Y0 | Bidireccional
5: Line Break | MOV,TMR,ADD,SUB,INC,SOCKSND | D100-D107, D200-D203 | 8 registros/5seg

## Slide 8
Material complementario
✅ 03a_Modulo3_Socket_TCP(TC).pptx – Teoría
✅ 03b_Modulo3_Diagramas_Ladder(GA).pptx – Este archivo
✅ 03c_Modulo3_Guia_Practica_Alumnos(GA).docx – Para alumnos
✅ 03d_Modulo3_Cheatsheet_Socket(GA).pdf – Referencia rápida