GUÍA PRÁCTICA – MÓDULO 6

PLC a PLC – Data Exchange con DCISoft

# Ejercicio 1: Configurar Data Exchange (⭐⭐⭐)

Objetivo: Intercambio automático de registros entre PLCs. Duración: 20 min

## Paso a paso en DCISoft

- Abrir DCISoft → Tools → Communication Setting → Ethernet

- Click Auto Search → encontrar el PLC Master (192.168.0.82)

- Ir a Data Exchange → Enable Condition: Always Enable

- Agregar Slave: ID=2, IP=192.168.0.83 (o IP de la PC)

- Configurar lectura (←): D0-D9 del Slave → D200-D209 del Master

- Configurar escritura (→): D100-D109 del Master → D100-D109 del Slave

- Click Apply → descargar configuración al PLC Master

- Verificar en ISPSoft Monitor Mode: D200-D209 se actualizan solos

✅ Resultado: Datos fluyendo automáticamente entre PLCs sin intervención manual.

⚠ Si solo hay 1 PLC, usar ModbusClientX como esclavo virtual en la PC.

# Ejercicio Integrador: Diseñar sistema Line Break (⭐⭐⭐⭐⭐)

Escenario: 3 tableros Line Break en un gasoducto de 200km. Centro de control en KM 0.

## Tu tarea (en grupos de 2-3 personas)

- Definir qué método TCP usar para cada necesidad (Modbus, Socket, Webserver, Email, Data Exchange)

- Dibujar un diagrama de red: dispositivos + conexiones + IPs

- Definir mapa de registros Modbus para cada tablero

- Explicar cómo implementar: monitoreo SCADA, alarmas por email, acceso desde celular, intercambio PLC a PLC

- Presentar al grupo (5 min por equipo)

## Ejemplo de solución sugerida

| Método | Uso en el sistema |
| --- | --- |
| Modbus TCP | SCADA en centro de control lee presiones/estados de los 3 PLCs |
| Data Exchange | PLC Master (KM 0) recopila datos de Slaves (KM 100, KM 200) automáticamente |
| Webserver | Técnico en campo accede al tablero local con celular + WiFi |
| Email SMTP | Script Python: alarma de baja presión → email al supervisor |
| Socket TCP | Reporte custom: PLC envía paquete de datos a servidor central |