GUÍA PRÁCTICA – MÓDULO 2

Modbus TCP – PLC Delta DVP12SE11R

6 ejercicios graduales con código Ladder completo

# Antes de empezar

Verificar que tenés todo listo:

- PLC DVP12SE11R encendido y conectado a la red (IP: 192.168.0.82)

- PC conectada a la misma red (IP: 192.168.0.xx)

- Ping exitoso al PLC: abrir CMD → ping 192.168.0.82

- COMMGR corriendo con driver Ethernet configurado (IP: 192.168.0.82, Puerto: 502)

- ISPSoft abierto y conectado al PLC

- ModbusClientX instalado y listo para usar

⚠ Si alguno de estos puntos falla, revisar el Módulo 1 antes de continuar.

# Ejercicio 1: Primer contacto con ModbusClientX

Objetivo: Conectarse al PLC y leer registros D por Modbus TCP.

Duración: 15 minutos  |  Dificultad: ⭐

## Paso 1: Preparar programa Ladder

En ISPSoft, crear un programa que cargue valores fijos en D0 a D4:

// Programa: Ejercicio 1 - Valores fijos para lectura Modbus

// Se ejecuta una sola vez al encender el PLC (M1002 = pulso inicial)

M1002  MOV  K100  D0     // D0 = 100  (Temperatura simulada)

M1002  MOV  K250  D1     // D1 = 250  (Presión simulada)

M1002  MOV  K75   D2     // D2 = 75   (Humedad simulada)

M1002  MOV  K1    D3     // D3 = 1    (Estado: 1=OK, 0=Error)

M1002  MOV  K500  D4     // D4 = 500  (Caudal simulado)

END

Compilar (F5) → Descargar al PLC (F7) → Poner en RUN

## Paso 2: Configurar ModbusClientX

- Abrir ModbusClientX

- Configurar conexión: IP = 192.168.0.82, Port = 502, Slave ID = 1

- Click "Connect" → verificar que la barra de estado diga "Connected"

- En la sección de lectura: Function = 03 (Read Holding Registers)

- Start Address = 0  (esto equivale a D0 = Modbus 40001)

- Quantity = 5  (leer 5 registros: D0 a D4)

- Click "Read"

✅ Resultado esperado: Los valores 100, 250, 75, 1, 500 aparecen en la tabla de resultados de ModbusClientX.

## Paso 3: Verificar mapeo

Comprobar que el mapeo coincide:

| Registro PLC | Dirección Modbus | Valor cargado | Valor leído |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 40001 | 100 | (verificar) |
| D1 | 40002 | 250 | (verificar) |
| D2 | 40003 | 75 | (verificar) |
| D3 | 40004 | 1 | (verificar) |
| D4 | 40005 | 500 | (verificar) |

⚠ Si los valores no coinciden: verificar que el programa se descargó, que el PLC está en RUN, y que la dirección en ModbusClientX empieza en 0 (no en 1).

# Ejercicio 2: Leer entradas reales del PLC

Objetivo: Leer el estado de las entradas físicas X0-X7 por Modbus.

Duración: 15 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐

## Programa Ladder

Agregar al programa anterior estas líneas que copian el estado de las entradas a registros D:

// Copiar estado de entradas X0-X7 a D50 (como valor binario)

// K8X0 significa: tomar 8 bits empezando desde X0

M1000  MOV  K8X0  D50    // D50 = estado binario de X0-X7

// También copiar cada entrada por separado para mayor claridad

X0  MOV  K1  D51         // Si X0=ON, D51=1

X0  MOV  K0  D51         // Si X0=OFF, D51=0  (usar contacto NC)

// Nota: esto es simplificado. Método completo:

M1000  ZRST D51 D58      // Limpiar D51-D58 cada scan

X0     MOV  K1  D51      // X0 -> D51

X1     MOV  K1  D52      // X1 -> D52

X2     MOV  K1  D53      // X2 -> D53

X3     MOV  K1  D54      // X3 -> D54

X4     MOV  K1  D55      // X4 -> D55

X5     MOV  K1  D56      // X5 -> D56

X6     MOV  K1  D57      // X6 -> D57

X7     MOV  K1  D58      // X7 -> D58

## Prueba con ModbusClientX

- Descargar el programa actualizado al PLC

- En ModbusClientX: FC03, Start=50, Quantity=9 (leer D50 a D58)

- Click "Read" → anotar los valores

- Activar una entrada física (ej: puentear X0 con un cable a COM)

- Volver a leer → D50 debe haber cambiado, D51 debe ser 1

- Desactivar X0 y activar X3 → leer de nuevo → D54 debe ser 1

- Probar activar 2 entradas simultáneas y verificar

✅ Resultado esperado: Cada vez que cambia una entrada física, el valor correspondiente en D51-D58 cambia al leerlo por Modbus.

⚠ D50 muestra todas las entradas como un número binario. Si X0 y X2 están ON: D50 = 5 (binario 00000101). Para interpretar: bit0=X0, bit1=X1, etc.

# Ejercicio 3: Escribir valores en registros D

Objetivo: Escribir valores desde la PC al PLC usando Modbus.

Duración: 15 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐

## No requiere programa Ladder adicional

Los registros D del PLC se pueden escribir directamente por Modbus sin necesidad de código especial. El PLC acepta escrituras en cualquier registro D que no esté siendo sobreescrito por el programa.

⚠ Importante: si el programa Ladder tiene una instrucción MOV que escribe en D100 cada scan, el valor que envíes por Modbus será pisado inmediatamente. Usar registros D que el programa NO use.

## Pasos en ModbusClientX

- Function = 06 (Write Single Register)

- Address = 100  (= D100)

- Value = 999

- Click "Write" → verificar que no hay error

- En ISPSoft: activar Monitor Mode (F8) → buscar D100 → debe mostrar 999

- Repetir con FC06: escribir D101=500, D102=250

- Verificar D101 y D102 en ISPSoft

- Ahora usar FC10 (Write Multiple Registers): Address=200, Quantity=3, Values=111,222,333

- Verificar D200=111, D201=222, D202=333 en ISPSoft

✅ Resultado esperado: Podés enviar valores individuales (FC06) y múltiples (FC10) desde la PC al PLC.

## Tabla de funciones de escritura

| Función | Nombre | Cantidad | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| FC06 | Write Single Register | 1 registro | Cambiar 1 valor |
| FC10 | Write Multiple Registers | Hasta 123 registros | Cargar configuración |
| FC05 | Write Single Coil | 1 bit (M o Y) | Forzar salida ON/OFF |

# Ejercicio 4: Leer y escribir simultáneamente

Objetivo: Combinar lectura y escritura en un flujo interactivo.

Duración: 15 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐⭐

## Programa Ladder: contador con umbral remoto

Este programa incrementa D0 cada segundo. Cuando D0 supera el umbral en D100 (que la PC escribe por Modbus), activa M10.

// ═══════════════════════════════════════════

// PROGRAMA: Contador con umbral remoto

// D0 = contador (incrementa cada 1 seg)

// D100 = umbral (lo escribe la PC por Modbus)

// M10 = alarma (ON cuando D0 >= D100)

// ═══════════════════════════════════════════

// Inicialización: umbral por defecto = 50

M1002  MOV  K50  D100

// Timer de 1 segundo (K10 = 10 x 100ms = 1s)

M1000  TMR  T0  K10

// Cuando T0 llega a 1s: incrementar D0 y resetear timer

T0     INC  D0

T0     RST  T0

// Comparar D0 con umbral D100

// CMP compara y activa M10 (>), M11 (=), M12 (<)

M1000  CMP  D0  D100

// Si D0 >= D100 (M10=ON o M11=ON): activar Y0 (alarma)

M10    SET  Y0

M11    SET  Y0

// Guardar el estado de alarma en D10 para leer por Modbus

Y0     MOV  K1  D10     // D10=1 si alarma activa

Y0     MOV  K0  D10     // D10=0 si no (contacto NC de Y0)

END

## Prueba interactiva

- Descargar programa al PLC → RUN

- ModbusClientX: FC03, Address=0, Quantity=1 → leer D0 repetidamente → ver cómo sube

- Leer D100 → debe ser 50 (umbral por defecto)

- Leer D10 repetidamente → cuando D0 llega a 50, D10 cambia a 1

- FC06: escribir D100=200 (nuevo umbral más alto)

- Observar que la alarma deja de activarse hasta que D0 llegue a 200

- FC06: escribir D100=10 (umbral bajo) → la alarma se activa rápido

- Experimentar con distintos umbrales

✅ Resultado esperado: El PLC genera datos (contador) y la PC controla el comportamiento (umbral) en tiempo real. Esto es la base de un sistema SCADA.

# Ejercicio 5: Simular datos de tablero Line Break

Objetivo: Crear un mapa de registros que simule un tablero Line Break real de VALBOL.

Duración: 20 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐⭐⭐

## Mapa de registros del tablero

| Registro | Modbus | Variable | Rango | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 40001 | Presión sensor 1 | 0-1000 | x0.1 bar |
| D1 | 40002 | Presión sensor 2 | 0-1000 | x0.1 bar |
| D2 | 40003 | Presión sensor 3 | 0-1000 | x0.1 bar |
| D10 | 40011 | Estado válvula | 0/1/2 | 0=Cerrada 1=Abierta 2=Trans |
| D11 | 40012 | Modo operación | 0/1 | 0=Manual 1=Automático |
| D12 | 40013 | Contador ciclos | 0-65535 | ciclos acumulados |
| D20 | 40021 | Alarmas activas | bitfield | bit0=bajaP bit1=altaP |
| D100 | 40101 | Umbral baja presión | 0-1000 | x0.1 bar (escribible) |
| D101 | 40102 | Umbral alta presión | 0-1000 | x0.1 bar (escribible) |
| D102 | 40103 | Tiempo confirmación | 1-100 | x100ms (escribible) |

## Programa Ladder completo

Este programa simula valores variables de presión y evalúa condiciones de alarma:

// Inicialización (M1002 = primer scan)

M1002  MOV  K500  D0      // Presión 1 = 50.0 bar

M1002  MOV  K480  D1      // Presión 2 = 48.0 bar

M1002  MOV  K510  D2      // Presión 3 = 51.0 bar

M1002  MOV  K1    D10     // Válvula abierta

M1002  MOV  K1    D11     // Modo automático

M1002  MOV  K200  D100    // Umbral baja P = 20.0 bar

M1002  MOV  K800  D101    // Umbral alta P = 80.0 bar

M1002  MOV  K30   D102    // Confirmación = 3 seg

// Simular variación de presión (sube y baja)

M1000  TMR  T1  K5       // Cada 0.5 seg

T1     ADD  D0  K3  D0   // P1 sube de a 0.3 bar

T1     SUB  D1  K2  D1   // P2 baja de a 0.2 bar

T1     RST  T1

// Evaluar alarma baja presión (D1 < D100)

M1000  CMP  D1  D100     // Resultado en M10,M11,M12

M12    SET  M100         // M100 = alarma baja presión

// Evaluar alarma alta presión (D0 > D101)

M1000  CMP  D0  D101

M10    SET  M101         // M101 = alarma alta presión

// Empaquetar alarmas en D20 (bitfield)

M1000  MOV  K2M100  D20  // D20 = estado de M100-M115

// Contador de ciclos

T1     INC  D12          // Incrementar cada 0.5s

END

## Prueba desde ModbusClientX

- FC03: leer D0-D2 repetidamente → ver cómo cambian las presiones

- FC03: leer D10-D12 → estado de válvula, modo, contador

- FC03: leer D20 → observar alarmas (bit 0 = baja P, bit 1 = alta P)

- FC06: escribir D100=450 (subir umbral baja presión a 45 bar)

- Observar cómo se activa la alarma de baja presión cuando D1 cae debajo de 450

- FC06: escribir D101=600 (bajar umbral alta presión a 60 bar)

- Observar cómo se activa la alarma de alta presión antes

✅ Resultado esperado: Un sistema de monitoreo Line Break completo funcionando por Modbus TCP. Desde la PC se leen presiones, estados y alarmas, y se configuran umbrales remotamente.

# Ejercicio 6: Data Exchange PLC a PLC (DCISoft)

Objetivo: Configurar intercambio automático de datos entre PLCs.

Duración: 20 minutos  |  Dificultad: ⭐⭐⭐⭐

## Opción A: Con 2 PLCs físicos

- Conectar ambos PLCs al mismo switch Ethernet

- Asignar IPs diferentes: PLC1=192.168.0.82 (Master), PLC2=192.168.0.83 (Slave)

- Abrir DCISoft → conectar al PLC Master por Ethernet

- Ir a Data Exchange → habilitar (Enable: Always Enable)

- Configurar Slave: ID=2, IP=192.168.0.83

- Lectura (←): D0-D9 del Slave → D200-D209 del Master

- Escritura (→): D100-D109 del Master → D100-D109 del Slave

- Click Apply → descargar configuración al PLC Master

- En ISPSoft: Monitor Mode en ambos PLCs → verificar que los datos fluyen

## Opción B: Con 1 PLC + ModbusClientX como simulador

Si solo hay un PLC disponible, usar ModbusClientX para simular el rol del segundo PLC:

- Configurar Data Exchange en DCISoft apuntando a la IP de la PC

- La PC actúa como "esclavo" respondiendo a las consultas del PLC Master

- Desde ModbusClientX se pueden ver los pedidos que llegan del PLC

- Verificar en ISPSoft que los registros del Master se actualizan

✅ Resultado esperado: Datos fluyendo automáticamente entre dispositivos sin intervención manual. Esto es la base de sistemas distribuidos como múltiples tableros Line Break en un gasoducto.

VALBOL – Válvulas Worcester de Argentina S.A.

Guía Práctica Módulo 2 – Modbus TCP