## Slide 1
Módulo 3
Socket TCP
Comunicación libre con SOCKSND y SOCKRCV
Duración: 1 hora 30 minutos
Teoría + 5 Ejercicios prácticos graduales
Concepto (20 min)
SOCKSND (15 min)
SOCKRCV (10 min)
Ejercicios (45 min)

## Slide 2
💡 Palabra clave: SOCKET = ENCHUFE
2 / 25
Un socket es como un enchufe virtual entre dos dispositivos.
Cuando enchufás un artefacto a la pared, la electricidad fluye.
Cuando conectás un socket TCP, los datos fluyen.
Modbus es como llamar por teléfono con un menú de opciones: "Presione 1 para leer, 2 para escribir..."
Socket TCP es como hablar por radio: decís lo que querés, en el formato que querés, sin menú.
Palabras para recordar:
SOCKSND = SOCKET SEND = Enviar datos por el enchufe
SOCKRCV = SOCKET RECEIVE = Recibir datos por el enchufe

## Slide 3
BLOQUE A
Concepto: ¿Qué es un Socket? (20 min)

## Slide 4
¿Cuándo usar Socket en lugar de Modbus?
4 / 25
Modbus es perfecto para la mayoría de los casos. Pero a veces necesitamos más libertad.
 | Modbus TCP | Socket TCP
Formato | Fijo (pregunta-respuesta) | Libre (lo que vos quieras)
Analogía | Formulario con campos | Hoja en blanco
Facilidad | ⭐ Fácil (estándar) | ⭐⭐⭐ Requiere programación
Flexibilidad | Limitada a registros | Total (cualquier dato)
Compatible con | SCADA, HMI, otros PLCs | Apps custom, APIs, servidores
Herramienta PLC | DCISoft / Nativo | SOCKSND / SOCKRCV
Ejemplo | "Dame el registro 40001" | "Presión:350;Estado:OK"
💡 Regla simple: si podés usar Modbus, usá Modbus. Si necesitás formato libre o comunicarte con una app que no habla Modbus, usá Socket.

## Slide 5
¿Cómo funciona un Socket TCP?
5 / 25
Es una conexión punto a punto entre dos dispositivos. Uno escucha (servidor) y otro se conecta (cliente).
3 pasos (como una llamada telefónica):
1
CONECTAR
El cliente se conecta al servidor
(IP + Puerto)
📞 Discás el número
2
ENVIAR / RECIBIR
Los datos fluyen en ambas
direcciones libremente
💬 Hablás y escuchás
3
DESCONECTAR
Cualquiera de los dos puede
cortar la conexión
📵 Cortás la llamada
💡 Palabra clave: IP + PUERTO = la dirección completa del socket (como número de teléfono + interno)

## Slide 6
El que escucha (Listener) y el que envía (Sender)
6 / 25
PC = LISTENER
(el que escucha)
Abre un programa que
escucha en un puerto.
Herramientas:
Hercules SETUP
Packet Sender
Script Python
PLC = SENDER
(el que envía)
Usa SOCKSND para enviar
datos al listener.
Necesita saber:
IP del listener
Puerto del listener
datos →
En nuestro caso: el PLC envía datos (SOCKSND) y la PC los recibe (Hercules).
También se puede al revés: la PC envía y el PLC recibe (SOCKRCV).

## Slide 7
Hercules: nuestra herramienta de prueba
7 / 25
Hercules SETUP es un programa gratuito de HW-group que permite escuchar en un puerto TCP.
¿Para qué lo usamos?
Para ver los datos que el PLC envía por SOCKSND. Es como un "osciloscopio de red".
Configuración:
1. Abrir Hercules → solapa "TCP Server"
2. Port: 10000 (o el que elijamos)
3. Click "Listen"
4. El programa queda esperando conexiones
💡 Palabra clave: PUERTO 10000
Modbus usa el 502 (fijo). Para sockets, elegimos nosotros. Usamos 10000 en todo el curso.

## Slide 8
BLOQUE B
SOCKSND – Enviar datos desde el PLC (15 min)

## Slide 9
SOCKSND: envía datos del PLC a otro dispositivo
9 / 25
💡 SOCKSND = SOCKet SEND = Enviar por el enchufe
Es una instrucción del PLC que agarra datos de registros D y los envía por Ethernet a una IP y puerto específicos.
// Formato de la instrucción:
//
// M1000 SOCKSND S1 S2 S3 S4 S5
//
// S1 = Conexión (número de socket, K1-K8)
// S2 = Registro inicial de datos a enviar (ej: D100)
// S3 = Cantidad de datos a enviar (en words)
// S4 = Puerto destino (ej: K10000)
// S5 = IP destino almacenada en registros D
//
// Ejemplo: enviar D100-D104 al puerto 10000 de 192.168.0.10
// SOCKSND K1 D100 K5 K10000 D200
// ^ ^ ^ ^ ^
// | | | | IP destino en D200-D203
// | | | puerto del listener
// | | 5 registros (D100 a D104)
// | desde D100
// socket número 1

## Slide 10
Registros especiales para Ethernet
10 / 25
El DVP-SE usa registros especiales M y D para controlar las comunicaciones Ethernet:
Registro | Nombre | Función | 💡 Para recordar
D1120 | Control Ethernet | Habilitar comunicación Ethernet | "Encender el enchufe"
D200-D203 | IP destino | Los 4 octetos de la IP (1 por registro) | "La dirección del cartero"
M1350 | Flag de envío | SET para disparar el envío | "Apretar el botón enviar"
M1351 | Flag completado | Se pone ON cuando terminó de enviar | "La luz verde de enviado"
M1352 | Flag de error | Se pone ON si hubo error en el envío | "La luz roja de error"
💡 No hace falta memorizar todos. Con saber que D200 = IP destino y M1350 = botón de enviar, arrancamos.

## Slide 11
¿Cómo cargo la IP destino en los registros D?
11 / 25
Cada octeto de la IP va en un registro D separado:
192
D200
.
168
D201
.
0
D202
.
10
D203
// Cargar IP destino: 192.168.0.10
M1002 MOV K192 D200 // Primer octeto
M1002 MOV K168 D201 // Segundo octeto
M1002 MOV K0 D202 // Tercer octeto
M1002 MOV K10 D203 // Cuarto octeto
// ¿Querés enviar a otra IP? Solo cambiá los valores.
// Ejemplo: 192.168.0.82 (nuestro PLC)
// M1002 MOV K82 D203 // Solo cambia el último

## Slide 12
BLOQUE C
SOCKRCV – Recibir datos en el PLC (10 min)

## Slide 13
SOCKRCV: recibe datos de otro dispositivo
13 / 25
💡 SOCKRCV = SOCKet RECEIVE = Recibir por el enchufe
Es el complemento de SOCKSND. Mientras SOCKSND envía datos hacia afuera, SOCKRCV los recibe desde afuera y los guarda en registros D.
Mismo formato que SOCKSND pero en sentido inverso:
// SOCKRCV K1 D300 K5 K10000 D200
// ^ ^ ^ ^ ^
// | | | | IP del que envia
// | | | puerto en el que escucha el PLC
// | | 5 registros a recibir
// | guardar desde D300
// socket número 1
// Los datos que lleguen se guardan en D300-D304
// El PLC los puede usar como cualquier otro registro D
💡 Palabra clave: SOCKSND = envía datos HACIA AFUERA. SOCKRCV = recibe datos DESDE AFUERA.

## Slide 14
BLOQUE D
Ejercicios prácticos graduales (45 min)

## Slide 15
Ejercicio 1: Instalar Hercules y escuchar (⭐)
15 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Preparar la PC para recibir datos del PLC.
Duración: 5 min
1. Descargar Hercules de www.hw-group.com (ya está instalado)
2. Abrir Hercules → solapa "TCP Server"
3. En "Port": escribir 10000
4. Click "Listen"
5. El botón cambia a "Close" y dice "Listening"
6. Verificar tu IP: abrir CMD → ipconfig → anotar tu IPv4
✅ Completado: Hercules dice "Listening on port 10000" y sabés tu IP
💡 Recordá: la PC es el LISTENER (escucha). El PLC va a ser el SENDER (envía).

## Slide 16
Ejercicio 2: Primer envío SOCKSND (⭐⭐)
16 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Enviar 3 valores del PLC a la PC por Socket TCP.
Duración: 10 min
// Programa: primer envío Socket TCP
// Cargar IP de tu PC (ej: 192.168.0.10)
R1: ||--[ M1002 ]--[ MOV K192 D200 ]--||
R2: ||--[ M1002 ]--[ MOV K168 D201 ]--||
R3: ||--[ M1002 ]--[ MOV K0 D202 ]--||
R4: ||--[ M1002 ]--[ MOV K10 D203 ]--||
// Cargar datos a enviar
R5: ||--[ M1002 ]--[ MOV K350 D100 ]--|| Presión
R6: ||--[ M1002 ]--[ MOV K220 D101 ]--|| Temperatura
R7: ||--[ M1002 ]--[ MOV K1 D102 ]--|| Estado
// Enviar una vez al presionar X0
R8: ||--[ X0 ]---[ SOCKSND K1 D100 K3 K10000 D200 ]--||
||------------- [ END ]--||
✅ Activar X0 → en Hercules aparecen los datos. ¡Primer envío exitoso!

## Slide 17
Ejercicio 3: Envío periódico cada 5 seg (⭐⭐⭐)
17 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Enviar datos automáticamente cada 5 segundos (sin tocar X0).
Duración: 10 min | Modificar el ejercicio anterior
// Reemplazar Rung 8 del ejercicio 2 por:
// Timer de 5 segundos
R8: ||--[ M1000 ]--[ TMR T0 K50 ]--|| Timer 5 seg
// Cuando T0 llega: enviar + resetear
R9: ||--[ T0 ]---[ SOCKSND K1 D100 K3 K10000 D200 ]--||
R10: ||--[ T0 ]---[ RST T0 ]--|| Reset timer
// BONUS: hacer que los datos cambien para ver diferencia
R11: ||--[ T0 ]---[ INC D100 ]--|| Presión sube
✅ En Hercules ves datos nuevos cada 5 segundos, con la presión subiendo.
💡 Esto es la base de un sistema de REPORTE automático: el PLC informa sin que nadie le pregunte.

## Slide 18
Ejercicio 4: Recibir datos con SOCKRCV (⭐⭐⭐)
18 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: La PC envía datos al PLC y el PLC los recibe en registros D.
Duración: 10 min | Ahora el PLC escucha y la PC envía
// Programa: recibir datos desde la PC
// SOCKRCV escucha en puerto 10000 y guarda en D300-D304
R1: ||--[ M1000 ]--[ SOCKRCV K1 D300 K5 K10000 D200 ]--||
// Mostrar lo recibido en salidas (para verificar)
// Si D300 > 0, encender Y0
R2: ||--[ M1000 ]--[ CMP D300 K0 ]--||
R3: ||--[ M10 ]---[ SET Y0 ]--|| D300 > 0
||------------- [ END ]--||
En Hercules (como cliente): conectar a la IP del PLC, puerto 10000, y enviar datos.
En ISPSoft Monitor Mode: ver D300-D304 cambiar con lo que envía la PC.
✅ Completado: datos fluyen de la PC al PLC. Combinado con SOCKSND = comunicación bidireccional.

## Slide 19
Ejercicio 5: Reporte Line Break (⭐⭐⭐⭐)
19 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: El PLC envía un reporte completo del estado Line Break cada 5 seg.
Duración: 10 min | Combina todo lo aprendido
Mapa de datos a enviar:
Reg | Dato | Reg | Dato
D100 | Presión sensor 1 | D104 | Estado válvula (0/1/2)
D101 | Presión sensor 2 | D105 | Modo (0=Man 1=Auto)
D102 | Presión sensor 3 | D106 | Alarmas (bitfield)
D103 | Contador ciclos | D107 | Número de reporte
// Envío automático cada 5 seg: 8 registros D100-D107
R8: ||--[ M1000 ]--[ TMR T0 K50 ]--||
R9: ||--[ T0 ]---[ SOCKSND K1 D100 K8 K10000 D200 ]--||
R10: ||--[ T0 ]---[ INC D107 ]--|| N° reporte
R11: ||--[ T0 ]---[ RST T0 ]--||
✅ Hercules recibe 8 valores cada 5 seg = sistema de telemetría Line Break funcionando.

## Slide 20
Problemas comunes con Socket TCP
20 / 25
Síntoma | Causa | Solución | 💡
No llegan datos | IP destino incorrecta | Verificar D200-D203 | ipconfig en PC
No llegan datos | Hercules no escucha | Verificar que diga "Listening" | Botón Listen
Timeout | Puerto mal | Mismo puerto en PLC y Hercules | K10000 = 10000
Timeout | Firewall | Desactivar firewall de Windows | Siempre probar
Error M1352 | Conexión rechazada | Verificar que listener esté activo | Hercules primero
Datos basura | Formato incorrecto | Hercules muestra en HEX, pasar a decimal | Opción "HEX"
💡 Regla de oro del Socket: siempre encender el LISTENER primero, después hacer el envío desde el PLC. Si el listener no está escuchando, el PLC no tiene a quién entregar los datos.

## Slide 21
Resumen: lo que aprendimos de Socket TCP
21 / 25
SOCKSND
Envía datos del PLC a otro dispositivo (PC, servidor, otro PLC)
SOCKRCV
Recibe datos de otro dispositivo y los guarda en registros D
Puerto
Elegimos nosotros (ej: 10000). Modbus usa 502 fijo.
IP destino
Se carga en D200-D203, un octeto por registro
Hercules
Herramienta de prueba: escucha en un puerto y muestra lo que llega
Listener primero
Siempre encender el que escucha antes de enviar
💡 Recordar: Modbus = formulario estándar. Socket = hoja en blanco. Ambos viajan por el mismo cable Ethernet.

## Slide 22
Preguntas de verificación
22 / 25
1
¿Qué significa SOCKSND? ¿Y SOCKRCV?
2
¿Qué diferencia hay entre Modbus y Socket TCP?
3
¿En qué registros D cargo la IP destino?
4
¿Qué puerto usamos para sockets en el curso?
5
¿Qué programa uso en la PC para escuchar datos del PLC?
6
¿Qué tengo que encender primero: el listener o el PLC?
7
¿Qué pasa si la IP en D200-D203 está mal?
8
¿Puedo usar Socket y Modbus al mismo tiempo en el PLC?

## Slide 23
Respuestas
23 / 25
1.
SOCKSND = Socket Send (enviar)
SOCKRCV = Socket Receive (recibir)
2.
Modbus = formato fijo (formulario)
Socket = formato libre (hoja en blanco)
3.
D200, D201, D202, D203
(un octeto de la IP en cada registro)
4.
Puerto 10000
(elegimos nosotros, Modbus usa 502)
5.
Hercules SETUP
(solapa TCP Server, botón Listen)
6.
El LISTENER (Hercules) primero
(si no escucha nadie, el envío falla)
7.
Los datos no llegan
(siempre verificar con ipconfig)
8.
Sí, Modbus usa puerto 502
y Socket usa otro puerto (10000)

## Slide 24
Palabras clave del Módulo 3
24 / 25
SOCKET
Enchufe virtual entre dos dispositivos
SOCKSND
Socket Send = enviar datos desde el PLC
SOCKRCV
Socket Receive = recibir datos en el PLC
LISTENER
El programa que escucha (Hercules en la PC)
PUERTO 10000
El número de puerto que elegimos para sockets
D200-D203
Donde se carga la IP destino (1 octeto por registro)
M1350
Flag: apretar el botón de enviar
LISTENER PRIMERO
Siempre encender el que escucha antes de enviar

## Slide 25
Módulo 3 completado
¡Buen trabajo!
Próximo módulo: Webserver embebido
Monitorear el PLC desde el navegador del celular
Break de 15 minutos