## Slide 1
Módulo 5
Email & Notificaciones
SMTP
El PLC te avisa por email cuando hay una alarma
Duración: 1 hora 30 minutos
Intro Python + 5 Ejercicios graduales
Concepto SMTP (10 min)
Métodos (15 min)
Intro Python (20 min)
Ejercicios (45 min)

## Slide 2
💡 Palabra clave: SMTP = EL CARTERO DEL EMAIL
2 / 25
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol
Es el protocolo que usa internet para enviar correos electrónicos.
Analogía: el PLC detecta un problema, escribe una carta (el email), y se la da al cartero (SMTP) para que la entregue en tu casilla de Gmail.
¿Para qué sirve en automatización?
• Alarma de baja presión → email al técnico
• Válvula cerró por emergencia → email al supervisor
• Reporte diario de estado → email automático cada 24hs
• Mantenimiento preventivo → email cuando se cumple X ciclos

## Slide 3
BLOQUE A
¿Cómo envía email un PLC? (10 min)

## Slide 4
El DVP12SE NO tiene SMTP nativo
4 / 25
⚠ El PLC no puede enviar emails directamente
A diferencia de PLCs más grandes (Siemens S7-1500, Allen-Bradley), el DVP12SE no tiene instrucción de email incorporada.
Necesitamos un intermediario:
El PLC le pasa los datos a algo que SÍ sepa enviar emails.
PLC
DVP12SE
Detecta alarma
Intermediario
(PC con Python)
Lee Modbus + envía email
Gmail
SMTP Server
Entrega el correo
📧 Email
en tu casilla

## Slide 5
3 métodos para enviar email desde el PLC
5 / 25
Método | Cómo funciona | Dificultad | Usamos en el curso?
1. HMI DOP | DOPSoft tiene SMTP integrado. La HMI lee Modbus y envía email. | ⭐ Fácil (config visual) | Mención (requiere HMI física)
2. Python + pymodbus | Script Python lee registros por Modbus TCP y envía email con smtplib. | ⭐⭐ Medio (copiar/pegar script) | ✅ SÍ ¡Es el que practicamos!
3. Socket TCP directo a SMTP | SOCKSND envía comandos SMTP directamente al servidor de correo. | ⭐⭐⭐⭐ Avanzado (construir trama SMTP) | Conceptual (muy complejo)
💡 Nos enfocamos en el Método 2 (Python) porque: es gratis, no necesita hardware extra, y es una habilidad útil para el futuro.

## Slide 6
BLOQUE B
Los 3 métodos (15 min)

## Slide 7
Gmail: contraseña de aplicación (paso a paso)
7 / 25
Gmail no permite que un script use tu contraseña normal. Necesitás una "contraseña de aplicación".
Requisito previo: activar verificación en 2 pasos en tu cuenta Google.
Pasos:
1. Ir a myaccount.google.com/apppasswords
2. En "App": seleccionar "Otro" → escribir "PLC VALBOL"
3. Click "Generar"
4. Google muestra una contraseña de 16 caracteres (ej: abcd efgh ijkl mnop)
5. Copiar esa contraseña → usarla en el script Python
⚠ Esa contraseña solo sirve para enviar emails desde el script. No da acceso a tu cuenta completa.

## Slide 8
BLOQUE C
Python para no-programadores (20 min)

## Slide 9
Python en 5 minutos: lo justo y necesario
9 / 25
💡 No vamos a ser programadores. Solo necesitamos copiar, pegar y modificar 3 cosas.
# Esto es un comentario (Python lo ignora)
# Variable = un nombre que guarda un valor
presion = 350
estado = "OK"
ip_plc = "192.168.0.82"
# Print = mostrar algo en pantalla
print("La presion es:", presion)
# If = si pasa algo, hacer algo
if presion < 200:
print("ALARMA: presion baja!")
# Import = traer una herramienta
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
💡 Palabra clave: Python = calculadora inteligente que sabe hablar Modbus y enviar emails.

## Slide 10
Instalar Python + pymodbus
10 / 25
Paso 1: Instalar Python
Descargar de python.org → Instalar
⚠ MUY IMPORTANTE: marcar la casilla "Add Python to PATH" durante la instalación
Paso 2: Instalar pymodbus
Abrir CMD → escribir:
pip install pymodbus
# Si funciona, debería decir "Successfully installed pymodbus"
# Para verificar:
python -c "import pymodbus; print(pymodbus.__version__)"
Paso 3: Verificar
Si el comando anterior muestra un número de versión (ej: 3.6.0), ¡todo listo!

## Slide 11
BLOQUE D
Ejercicios prácticos (45 min)

## Slide 12
Ejercicio 1: Leer registros del PLC con Python (⭐)
12 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Primer script: conectar al PLC y leer registros D.
Duración: 10 min
# ejercicio1_leer.py
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
# Conectar al PLC
plc = ModbusTcpClient('192.168.0.82', port=502)
plc.connect()
# Leer 5 registros desde D0
resultado = plc.read_holding_registers(0, 5, slave=1)
print('Valores:', resultado.registers)
# Cerrar conexion
plc.close()
✅ El script muestra los valores de D0-D4 en la pantalla. ¡Estamos leyendo el PLC desde Python!

## Slide 13
Ejercicio 2: Detectar alarma en Python (⭐⭐)
13 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Leer presiones y detectar si están fuera de rango.
Duración: 10 min
# ejercicio2_alarma.py
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
import time
plc = ModbusTcpClient('192.168.0.82', port=502)
plc.connect()
while True: # Repetir para siempre
reg = plc.read_holding_registers(0, 3, slave=1)
p1, p2, p3 = reg.registers
print(f'P1={p1} P2={p2} P3={p3}')
if p1 < 200 or p2 < 200 or p3 < 200:
print('*** ALARMA: PRESION BAJA! ***')
time.sleep(2) # Esperar 2 segundos
✅ El script monitorea presiones cada 2 seg y grita ALARMA si alguna baja de 200.

## Slide 14
Ejercicio 3: Enviar email real con Python (⭐⭐⭐)
14 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Enviar un email de prueba desde Python (sin PLC todavía).
Duración: 10 min
# ejercicio3_email.py
import smtplib
from email.message import EmailMessage
msg = EmailMessage()
msg['Subject'] = 'Prueba desde PLC VALBOL'
msg['From'] = 'tucuenta@gmail.com'
msg['To'] = 'destino@gmail.com'
msg.set_content('Este es un email de prueba enviado desde Python.')
# Conectar a Gmail y enviar
with smtplib.SMTP_SSL('smtp.gmail.com', 465) as smtp:
smtp.login('tucuenta@gmail.com', 'abcd efgh ijkl mnop')
smtp.send_message(msg)
print('Email enviado!')
✅ Revisá tu casilla – debería haber llegado el email de prueba.

## Slide 15
Ejercicio 4: Alarma Line Break completa (⭐⭐⭐⭐)
15 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Combinar todo: leer PLC + detectar alarma + enviar email.
Duración: 15 min | El ejercicio más importante del módulo
# ejercicio4_alarma_email.py
# Lee presiones del PLC, si detecta baja presion envia email
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
import smtplib, time
from email.message import EmailMessage
plc = ModbusTcpClient('192.168.0.82', port=502)
plc.connect()
alarma_enviada = False # Para no enviar 100 emails
while True:
reg = plc.read_holding_registers(0, 3, slave=1)
p1, p2, p3 = reg.registers
if (p1<200 or p2<200 or p3<200) and not alarma_enviada:
# Construir y enviar email de alarma
msg = EmailMessage()
msg['Subject'] = f'ALARMA Line Break - Presion baja'
msg.set_content(f'P1={p1} P2={p2} P3={p3}')
# ... (config email igual que ejercicio 3)
alarma_enviada = True
time.sleep(5)

## Slide 16
Ejercicio 5: Reporte diario por email (⭐⭐⭐⭐)
16 / 25
ACTIVIDAD PRÁCTICA
Objetivo: Script que envía un resumen diario a las 8:00 AM automáticamente.
Duración: conceptual (para implementar después del curso)
Concepto: agregar lógica de tiempo al script
# ejercicio5_reporte_diario.py (concepto)
import datetime
while True:
ahora = datetime.datetime.now()
if ahora.hour == 8 and ahora.minute == 0:
# Leer todos los registros del PLC
# Armar un resumen
# Enviar por email
enviar_reporte()
time.sleep(60) # Revisar cada 1 minuto
# Se puede dejar corriendo en una PC vieja o Raspberry Pi
# El script arranca con Windows y corre 24/7

## Slide 17
Preguntas de verificación
17 / 25
1
¿Qué es SMTP?
2
¿El DVP12SE puede enviar emails solo?
3
¿Qué método usamos para enviar emails?
4
¿Qué es pymodbus?
5
¿Por qué necesitamos contraseña de aplicación de Gmail?
6
¿Qué pasa si no ponemos control de alarma_enviada?

## Slide 18
Respuestas
18 / 25
1.
El protocolo que envía emails por internet
(Simple Mail Transfer Protocol)
2.
NO – necesita un intermediario
(PC con Python, HMI con DOPSoft)
3.
Python + pymodbus + smtplib
(lee Modbus, envía email)
4.
Librería Python para hablar Modbus TCP
(pip install pymodbus)
5.
Gmail bloquea scripts con contraseña normal
(por seguridad, necesita app password)
6.
El script envía cientos de emails por segundo
(flag alarma_enviada evita eso)

## Slide 19
Palabras clave del Módulo 5
19 / 25
SMTP
El cartero del email – protocolo para enviar correos
PYTHON
Calculadora inteligente que habla Modbus y envía emails
PYMODBUS
Librería Python para leer/escribir registros del PLC
SMTPLIB
Librería Python para enviar emails
APP PASSWORD
Contraseña especial de Gmail para scripts
ALARMA_ENVIADA
Flag para no enviar 100 emails – solo 1 por evento

## Slide 20
Módulo 5 completado
Próximo módulo: PLC a PLC + Ejercicio Integrador
Diseñar la arquitectura completa de un sistema Line Break